## Sheet1
|  |  | 调 节 阀 订 货 数 据 表 |  |  |  | P&I图 号 DWG.NO
位 号 | TAG № |  | FV1101 | 阀 体 组 件 B O D Y | 阀体型式 | Valve type |  | 气动薄膜调节阀
数 量 | Quantity |  | 1 |  | 型 号 | Mode №
用 途 | Service |  | 1线原料油流量调节阀 |  | 阀体直径 | Body Size |  | DN25
管道编号 | P & ID № |  |  |  | 法兰间距 |  |  | 180mm
管道材质 | Line Material |  |  |  | 公称压力 | Rating |  | PN64
管道规格 | Line Size |  | DN25 |  | 法兰标准/连接型式 |  | Conn.Type | HG/T20592-2009
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 阀体材质 | Body Material |  | 304不锈钢
工艺介质 | Fluid Name |  | 原料油 |  | 阀板材质 | Plug Material |  | 304不锈钢
流体状态 | Fluid State |  | 液体 |  | 阀座材质 | Seat Material
操作温度 | Opera Temp (ºC) |  | 300ºC |  | 阀杆材质 | Stem Material |  | 304不锈钢
流量单位 | Flow rate Unit |  | kg/h |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | VI
最大流量 | Max Flow rate |  | 10000 |  | 流量特性 | Characteristic |  | 等百分比
正常流量 | Nor Flow rate |  | 5000 |  | 上阀盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
最小流量 | Min Flow rate |  | 0 |  | 填 料 | Packing |  | 柔性石墨
阀前压力 | 最大流量时 P max |  | 3mpa |  | 额定Cv值 | Valve Cv
In Press | 正常流量时 P nor |  |  |  | 额定行程 | Rated stroke (mm)/度 |  | 90
(Mpa.G) | 最小流量时 P min |  |  | 执 行 机 构 ACTUATOR | 型 式 | Type / 颜 色 Color |  | 气缸式
阀后压力 | 最大流量时 P max |  | 3mpa |  | 型 号 | Mode №
Out Press | 正常流量时 P nor |  |  |  | 作用型式 | Action |  | 气开
(Mpa.G) | 最小流量时 P min |  |  |  | 弹簧范围 | Spring Range (KPa)
最大压差 | Max DP △P | (Mpa.G) |  |  | 供气压力 (kPa) / 电源电压(V) |  |  | 0.4MPa
正常压差 | Nor DP △P | (Mpa.G) |  |  | 防爆/防护等级 Exp/Defend.Class
最小压差 | Min DP △P | (Mpa.G) |  |  | 气源接头尺寸Pneu.Conn.Size |  |  | G1/4*φ8
关闭压差 | Shut off Press | (Mpa.G) |  |  | 手 轮 | Hand Wheel
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) |  |  |  | 允许压差 | Permissible △P
标准密度 | ST Density |  |  | 定 位 器 POSITIONER | 型 式 | Type
安装方式 |  |  |  |  | 型 号 | Mode № |  | EPL-DB2SN5TLW PG直行程定位器
[5 empty] | 输入信号 | Input Signal (mA) |  | 4~20mA
动力粘度 | Dynamic Viscosity cp |  |  |  | 输出信号 | Output Signal (mA)
等熵指数 | Spec Heats Ratio |  |  |  | 气源接头尺寸Pneu.Conn.Size |  |  | G1/4*φ8
压缩系数 Z | Compress Factor |  |  |  | 防爆/防护等级 Exp/Defend.Class |  |  | ExdⅡCT6/IP65
汽化压力Pv | Vapor Pressure (Mpa) |  |  |  | 电气接口尺寸 Elec.Conn.Size |  |  | 2xM20X1.5 (G1/2)
临界压力Pc | Critical Press (Mpa) |  |  | 其 它 附 件 ACCESSORY | 过滤器减压阀 / 三联件 Air Set |  |  | 带
计算Cv值 Calculate Cv | 最大 | Max |  |  | 气动加速器 Air-Speed Controller
| 正常 | Nor |  |  | 快排阀 Quick Exhaust Valve
| 最小 | Min |  |  | 保位阀 Stem Posi. Transmitter
选择Cv值 | Selected Cv |  |  |  | 气控阀 Pneu Valve
阀门开度 Travel (%) | 最大 | Max |  |  | 储气罐 Gasholder
| 正常 | Nor |  |  | 保护 Protection
| 最小 | Min |  |  | 配对法兰Flange Std. |  |  | 配套安装法兰及紧固件
最大噪音 | Noise Level (dB) |  |  | 电 磁 阀 SOV | 型号 Mode №
气源故障时阀位 Air Fail Posion |  |  | 关 |  | 电压 Electric Voltage
全行程时间 Stroke Time(S) |  |  |  |  | 防爆等级 EXP.Class
特殊要求：Special Demands |  |  |  |  | 电缆接口 Electric Conn.
备注 Remarks: |  |  |  |  | 防爆接线盒 EXP.Outlet Box
灰色部分阀门生产厂家计算后填写，附到出厂说明书后，并随阀门附数据表。 |  |  |  | 限位 开关 Limit Sw. | 型号 Mode №
防爆等级 EXP.Class
电气接口 Electric Conn.
审核 |  |  |  | 校核
热机 |  |  |  | 设计