## 压力变送器
压力变送器清单
序号 | 位号 Tag Number | 测点位置 Pipe/Equip. Pressure Rating | 管道/设备材质 Location of measuring points | 危险区域等级 Area Classification |  | 工艺介质 Process Fluid | 介质状态 Fluid State | 正常操作温度 Nor.Oper.Temp.℃ | 最大操作温度 Max.Oper.Temp.℃ | 正常操作压力 Nor.Oper.Press.Mpa(G) | 最大操作压力 Max.Oper.Press.Mpa(G) | 设计温度 Design Temperature ℃ | 设计压力 Design Pressure Mpa(G) | 变送器类型(表压/绝压) Trans.Type(Gauge/Absolute) | 型号 Model | 测量范围 Measurement Range MPa | 精度 Accuracy | 输出指示表类型 Output Indicator | 输出信号 Output Signal | 本体材质 Body Material | 测量元件材质 Measuring Element Material | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Material | 外壳形式 Shell Type | 电气接口尺寸 Electric Connection Size | 终端接头规格 End Connection Size | 防护等级 Protection Class | 防爆认证 Explosion-proof Certification | 毛细管长度 | 安装形式 Installation Type | 安全操作日志记录 Security Operation Log | 认证 Approval
数量
1 | PT-G1101 | 给水操作台前压力 | S30408 |  | 1 | 水 | 液体 | 常温（25℃） |  | 6 |  | 60 | 8 | 表压 |  | 0~10Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
2 | PT-G1102 | 省煤器进口集箱给水压力 | S30408 |  | 1 | 水 | 液体 | 常温（25℃） |  | 6 |  | 60 | 8 | 表压 |  | 0~10Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
3 | PT-G1103 | 减温给水压力 | S31603ep |  | 1 | 水 | 液体 | 常温（25℃） |  | 6 |  | 60 | 8 | 表压 |  | 0~10Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
4 | PT-G1403 | 1#燃烧器点火热风压力 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 25 |  | 0.4 |  | 45 | 6Kpa | 微差压 |  | 0~7Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
5 | PT-G1404 | 2#燃烧器燃烧热风压力 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 25 |  | 0.35 |  | 50 | 6Kpa | 微差压 |  | 0~7Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
6 | PT-G1405 | 2#燃烧器点火热风压力 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 134 |  | 0.35 |  | 160 | 6Kpa | 微差压 |  | 0~7Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
7 | PT-G1406 | 循环风机出口压力 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.4 |  | 60 | 6Kpa | 微差压 |  | 0~10Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
8 | PT-G1407 | 锅炉左侧循环主烟气压力 | 20# |  | 1 | 烟气 | 气体 | 常温 |  | 4 |  | 50 | 6 | 微差压 |  | 0~10Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
9 | PT-G1408 | 锅炉左侧循环备用烟气压力 | 碳钢 |  | 1 | 烟气 | 气体 | 常温 |  | 4 |  | 50 | 6 | 微差压 |  | 0~10Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
10 | PT-G1409 | 锅炉右侧循环主烟气压力 | 碳钢 |  | 1 | 烟气 | 气体 | 常温 |  | 4 |  | 50 | 6 | 微差压 |  | 0~10Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
11 | PT-G1410 | 锅炉右侧循环备用烟气压力 | 碳钢 |  | 1 | 烟气 | 气体 | 常温 |  | 4 |  | 50 | 6 | 微差压 |  | 0~10Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
12 | PT-G1411 | 污水站废气压力 | 碳钢 |  | 1 | 烟气 | 气体 | 常温 |  | 4 |  | 50 | 6 | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
13 | PT-G1412 | VOC有机废气压力 | 碳钢 |  | 1 | 烟气 | 气体 | 常温 |  | 4 |  | 50 | 6 | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
14 | PT-G1413 | 炭黑生产线废气压力 | 碳钢 |  | 1 | 烟气 | 气体 | 常温 |  | 4 |  | 50 | 6 | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
15 | PT-G1501 | 尾气总管水封前压力1 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~6Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
16 | PT-G1502 | 尾气总管压力1 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~6Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
17 | PT-G1503 | 尾气总管压力2 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~6Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
18 | PT-G1504 | 尾气总管压力3 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~6Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
19 | PT-G1505 | 1#燃烧器尾气管道压力检漏 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~6Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
20 | PT-G1506 | 1#燃烧器入口尾气压力 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~6Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
21 | PT-G1507 | 2#燃烧器尾气管道压力检漏 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~6Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
22 | PT-G1508 | 2#燃烧器入口尾气压力 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~6Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
23 | PT-G1509 | 天然气总管压力1 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
24 | PT-G1510 | 天然气总管压力2 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
25 | PT-G1511 | 天然气总管压力3 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
26 | PT-G1512 | 1#燃烧器天然气管道压力检漏 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
27 | PT-G1513 | 1#燃烧器入口天然气压力 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
28 | PT-G1514 | 1#燃烧器入口天然气点火压力 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
29 | PT-G1515 | 2#燃烧器天然气管道压力检漏 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
30 | PT-G1516 | 2#燃烧器入口天然气压力 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
31 | PT-G1517 | 2#燃烧器入口天然气点火压力 | 碳钢 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3Kpa |  | 常温 | 5Kpa | 微差压 |  | 0~8Kpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
32 | PT-G1518 | 冷却用压缩空气压力 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.8 |  | 常温 | 1 | 表压 |  | 0~1.6Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
33 | PT-G1519 | 仪用压缩空气压力 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.8 |  | 常温 | 1 | 表压 |  | 0~1.6Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
34 | PT-Q1101 | 电动主汽门前压力 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 4 |  | 常温 | 5 | 表压 |  | 0~6Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
35 | PT-Q1103 | 主汽门前压力2 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 4 |  | 常温 | 5 | 表压 |  | 0~6Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
36 | PT-Q1104 | 调节级后压力 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 4 |  | 常温 | 5 | 表压 |  | 0~6Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
37 | PT-Q1105 | 汽轮机排汽压力1 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.8 |  | 常温 | 1 | 表压 |  | 0~1.6Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
38 | PT-Q1106 | 汽轮机排汽压力2 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.8 |  | 常温 | 1 | 表压 |  | 0~1.6Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
39 | PT-Q1110 | 1#减温减压器减温水压力 | S30408 |  | 1 | 空气 | 气体 | 常温（25℃） |  | 5 |  | 常温 | 7 | 表压 |  | 0~10Mpa | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
40 | LT_V01071 | 安全槽顶部出口压力 | S30408 |  | 1 | 水 | 液体 | 60 |  | 0.4 |  | 90 | 0.5 | 双法兰差压液位 |  | 0-10Kpa | ±0.1% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | Hc | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | DN80，PN40；HG/T20592-2009 RF | IP67 | ExdⅡCT4 | 2*3mPVC | 2"L型不锈钢支架
41 | LT_V01072、LT_V01081、LT_V01082 | 安全槽顶部出口、呼吸槽顶 部出口压力 | S30408 |  | 3 | 水 | 液体 | 60 |  | 0.4 |  | 90 | 0.5 | 双法兰差压液位 |  | 0-10Kpa | ±0.1% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | Hc | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | DN80，PN40；HG/T20592-2009 RF | IP67 | ExdⅡCT4 | 2*3mPVC | 2"L型不锈钢支架
42 | LT_V0109 | 急冷水槽设备中部压力 | S30408 |  | 1 | 水 | 液体 | 60 |  | 0.4 |  | 90 | 0.5 | 双法兰差压液位 |  | 0-80Kpa | ±0.1% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | Hc | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | DN80，PN40；HG/T20592-2009 RF | IP67 | ExdⅡCT4 | 2*3mPVC | 2"L型不锈钢支架
43 | LT_V0106 | 冷凝水地下槽设备中部压力 | S30408 |  | 1 | 水 | 液体 | 60 |  | 0.4 |  | 90 | 0.5 | 双法兰差压液位 |  | 0-35Kpa | ±0.1% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | Hc | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | DN80，PN40；HG/T20592-2009 RF | IP67 | ExdⅡCT4 | 2*3mPVC | 2"L型不锈钢支架
45
压力变送器推荐品牌:罗斯蒙特、威卡Wika、科隆
Note on V7: ggk: 原为 316L SS
Note on W7: ggk: 原为 316L SS