## FT-2205
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
江西黑猫炭黑有限责任公司 |  | 电磁流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 电磁流量计 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | FT-2205
用 途 SERVICE |  |  | 粘合剂（糖蜜）流量计
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN25
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 粘合剂（糖蜜）流量
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 100℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 400KPA
最大流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 800KG/h
常用流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 300KG/h
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3)
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(Nm3/h) |  |  | 0-800KG/h
仪表口径 METER SIZE |  |  | DN25
压力等级 PRESS. RANK |  |  | PN16
精度 ACCURACY |  |  | ±0.5 %
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 304
电极材质 MATERIAL |  |  | 316L
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN25
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | M20*1.5
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX DIIBT4
附件 ACCESSORIES |  |  | DC24V供电
配安装法兰和紧固件
备 注 | REMARKS
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE