## 压力变送器
压力变送器清单
序号 | 位号 Tag Number | 危险区域等级 Area Classification |  | 介质状态 Fluid State | 正常操作温度 Nor.Oper.Temp.℃ | 最大操作温度 Max.Oper.Temp.℃ | 正常操作压力 Nor.Oper.Press.Mpa(G) | 最大操作压力 Max.Oper.Press.Mpa(G) | 设计温度 Design Temperature ℃ | 设计压力 Design Pressure Mpa(G) | 变送器类型(表压/绝压) Trans.Type(Gauge/Absolute) | 型号 Model | 精度 Accuracy | 输出指示表类型 Output Indicator | 输出信号 Output Signal | 本体材质 Body Material | 测量元件材质 Measuring Element Material | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Material | 外壳形式 Shell Type | 电气接口尺寸 Electric Connection Size | 终端接头规格 End Connection Size | 防护等级 Protection Class | 防爆认证 Explosion-proof Certification | 毛细管长度 | 安装形式 Installation Type | 安全操作日志记录 Security Operation Log | 认证 Approval
数量
1 | PT-G1104 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3 |  | 60 | 0.8 | 表压 | 3051TG4A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
2 | PT-G1105 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 3 |  | 45 | 2 | 表压 | 3051TG4A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
3 | PT-G1106 |  | 1 | 气体 | 160 |  | 3 |  | 180 | 5 | 表压 | 3051TG4A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
4 | PT-G1107 |  | 1 | 气体 | 160 |  | 3 |  | 180 | 5 | 表压 | 3051TG4A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
5 | PT-G1108 |  | 1 | 气体 | 160 |  | 3 |  | 180 | 5 | 表压 | 3051TG4A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
6 | PT-G1109 |  | 1 | 气体 | 160 |  | 3 |  | 180 | 5 | 表压 | 3051TG4A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
7 | PT-G1110 |  | 1 | 气体 | 160 |  | 0.8 |  | 180 | 1.5 | 表压 | 3051TG3A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
8 | PT-G1111 |  | 1 | 气体 | 160 |  | 0.8 |  | 180 | 1.5 | 表压 | 3051TG3A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
9 | PT-G1301 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 55 | 1.5Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
10 | PT-G1302 |  | 1 | 液体 | 常温（25℃） |  | 2.17 |  | 55 | 1.5Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
11 | PT-G1303 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 55 | 1.5Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
12 | PT-G1304 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 55 | 1.5Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
13 | PT-G1305 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 55 | 1.5Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
14 | PT-G1306 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 50 | 1.5Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
15 | PT-G1307 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 50 | 1.5Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
16 | PT-G1308 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 50 | 1.5Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
17 | PT-G1309 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 50 | -2Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
18 | PT-G1310 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 常压（0.1Mpa） |  | 50 | -2Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
19 | PT-G1311 |  | 1 | 液体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 55 | -2Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
20 | PT-G1312 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.15 |  | 100 | -2Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
21 | PT-G1313 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃）/80 |  | 0.1/常压（0.1Mpa） |  | 100 | -2Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
22 | PT-G1314 |  | 1 | 气体 | 80/常温（25℃） |  | 0.08/常压（0.1Mpa） |  | 100 | -2Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
23 | PT-G1315 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | -2Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
24 | PT-G1316 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | -2Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
25 | PT-G1317 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | -3Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
26 | PT-G1318 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | -3Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
27 | PT-G1319 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | -3Kpa | 差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
28 | PT-G1320 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | -3Kpa | 微差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
29 | PT-G1321 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 45 | -3Kpa | 微差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
30 | PT-G1322 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 45 | -3Kpa | 微差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
31 | PT-G1323 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.1 |  | 50 | -3Kpa | 微差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
32 | PT-G1324 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 50 | -3Kpa | 微差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
33 | PT-G1325 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 1.1 |  | 50 | -5Kpa | 微差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
34 | PT-G1326 |  | 1 | 液体 | 常温（25℃） |  | 2.17 |  | 50 | -5Kpa | 微差压 | 3051CD1A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
35 | PT-G1327 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | -8Kpa | 微差压 | 3051CD2A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
36 | PT-G1328 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | -8Kpa | 微差压 | 3051CD2A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
37 | PT-G1329 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | 8Kpa | 微差压 | 3051CD2A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
38 | PT-G1330 |  | 1 | 气体 | 20 |  | 0.05 |  | 50 | 6Kpa | 微差压 | 3051CD2A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
39 | PT-G1401 |  | 1 | 气体 | 5~10 | 25 | 0.55 | 0.8 | 50 | 6Kpa | 微差压 | 3051CD2A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
40 | PT-G1402 |  | 1 | 气体 | 40~45 | 50 | 0.5 | 0.75 | 80 | 6Kpa | 微差压 | 3051CD2A22A1AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 | / | 2"L型不锈钢支架
41 | PT-Q1107 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.08 |  | 常温 | 0.1 | 表压 | 3051TG1A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
42 | PT-Q1108 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 4 |  | 常温 | 5 | 表压 | 3051TG4A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
43 | PT-Q1109 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.8 |  | 常温 | 1 | 表压 | 3051TG3A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
44 | PT-Q1111 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.8 |  | 常温 | 1 | 表压 | 3051TG3A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
45 | PT-Q1112 |  | 1 | 气体 | 常温（25℃） |  | 0.8 |  | 常温 | 1 | 表压 | 3051TG3A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架
46 | PT-Q1301 |  | 1 | 液体 | 60 |  | 0.6 |  | 95 | 0.8 | 表压 | 3051TG3A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架 | 带
47 | PT-Q1302 |  | 1 | 液体 | 60 |  | 0.6 |  | 95 | 0.8 | 表压 | 3051TG3A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架 | 带
48 | PT-Q1306 |  | 1 | 液体 | 60 |  | 0.6 |  | 95 | 0.8 | 表压 | 3051TG3A2B21AB4BLEM6RKHR7E7 | ±0.04% FS | LCD+背光+中文显示 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 双腔室 | 1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | IP67 | ExdⅡCT4 |  | 2"L型不锈钢支架 | 带
压力变送器推荐品牌:罗斯蒙特、威卡Wika、科隆
0
Note on R7: ggk: 原为 316L SS
Note on S7: ggk: 原为 316L SS
Note on R8: ggk: 原为 316L SS
Note on S8: ggk: 原为 316L SS
Note on R11: ggk: 原为 316L SS
Note on S11: ggk: 原为 316L SS
Note on R12: ggk: 原为 316L SS
Note on S12: ggk: 原为 316L SS
Note on R13: ggk: 原为 316L SS
Note on S13: ggk: 原为 316L SS
Note on R14: ggk: 原为 316L SS
Note on S14: ggk: 原为 316L SS
Note on R15: ggk: 原为 316L SS
Note on S15: ggk: 原为 316L SS
Note on R16: ggk: 原为 316L SS
Note on S16: ggk: 原为 316L SS
Note on R17: ggk: 原为 316L SS
Note on S17: ggk: 原为 316L SS
Note on R23: ggk: 原为 316L SS
Note on S23: ggk: 原为 316L SS
Note on R24: ggk: 原为 316L SS
Note on S24: ggk: 原为 316L SS