GDS技术规格书

| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD. | 日 期 DATE | 校 核 CHKD. | 日 期 DATE | 审 核 APPD. | 日 期 DATE |

目录

目录	2

1    概述	3

1.1  GDS监控范围	3

1.2  GDS系统配置	3

1.3  卖方供货范围	4

1.6  标准规范	4

2  系统功能要求	5

2.1  控制功能	5

2.2  画面功能	5

2.3  报表功能	6

2.4  历史数据存储功能	6

3 系统配置	6

3.1  配置原则	6

3.2  操作站	7

3.3  控制和数据处理系统	7

3.4  通讯系统	9

4  系统技术规格	9

4.1  安全要求	9

4.2  平均无故障时间及平均故障维修时间	10

4.3  GDS的自诊断及容错	10

4.4  过程硬件要求(I/O)	10

4.5  工作环境要求	10

4.6  接地要求	11

4.7   GDS接线	11

4.8   机械要求	11

5  技术资料交付	11

5.1 系统文件资料	11

6  备品备件及辅助工具	12

6.1  备品备件	12

6.2  专用仪器和辅助工具	12

其它说明	12

1    概述

1.1  GDS监控范围

本套可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）用于全厂各装置可燃/有毒气体的检测报警或联锁，由GDS厂商成套供应，相关硬件详见GDS IO表，相关技术服务在GDS厂商的责任范围内，由GDS厂商完成。

1.2  GDS系统配置

本项目的GDS系统硬件配置如下，GDS厂家可根据工程经验进行适当地调整。

| 全厂GDS系统配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 操作员站（其中一台兼工程师站&SOE站） | 24”彩色液晶显示器、双网卡、内存至少为4G，硬盘500G、分辩率至少为1920×1080，外设、主板、独立显卡至少为4G等 | 1台 | 使用正版操作系统，并包含操作员站&工程师站&SOE软件包及授权 |
| 2 | 控制站 | 包括IO模块、通讯模块、电源模块等 | 1套 |  |
| 3 | 机柜 | 800X800X2200（长X宽X高），每个机柜均带接地板 | 1面 | 机柜具体数量由GDS厂商根据实际情况确定 |
| 4 | UPS电源 | 3KVA（后备电池的供电时间不小于30分钟）；带自动无扰动切换装置，以及故障报警和过载保护功能 | 1套 |  |
| 5 | 交换机等通讯设备 | 包括连接线等 | 投标方确定 | GDS厂商统筹考虑确定数量，并提供相应的通讯设备和电缆，并保证能与DCS系统、大屏显示系统或其它成套系统进行通讯 |
| 6 | 现场区域声光报警器 |  | 1套 |  |

1.3  卖方供货范围

卖方应根据全厂各装置的GDS-I/O点数，以及上列GDS系统的配置要求供货，并负责GDS系统的组态、安装、调试、投运以及技术培训和技术服务，详见“供货方责任”。

1.6  标准规范

除另有说明外，提供的系统应符合下列规范和国家标准的最新版本:

- ANSI/ISA S5.1            仪表图形符号和文字代号

- HG/T 20509-2014  　 　  仪表供电设计规定

- ANSI MC8.1/ISA RP55.1     数字过程计算机的硬件检验

- IEC529                  电器设备防护

- GB/T 50493-2019          石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

- GDS供方提供的上述未提及的标准和规范。

2  系统功能要求

2.1  控制功能

过程控制器可以实现连续监控和联锁控制的功能，用户能够方便地定义控制器的多种处理速度，以不同的速度运行连续控制和联锁逻辑控制。

2.2  画面功能

画面为操作员了解生产过程状态提供了显示窗口，所有操作画面的调出和数据更新速度不大于1秒。

2.2.1  总貌画面

显示系统各设备、装置、区域的运行状态以及全部过程参数变量的状态、测量值、设定值、高低报警等信息。从各显示块可以调出其他画面。

2.2.2  分组画面

以模拟仪表的表盘形式按事先设定的分组，同时显示几个回路的信息：如过程参数变量的测量值、高低报警值等。变量值每秒更新一次，分组可任意进行，操作员可从分组画面调出任一变量(模拟量或离散量)的详细信息。

2.2.3  报警画面

显示当前所有正在进行的过程参数报警和系统硬件故障报警，并按报警的时间顺序从最新发生的报警开始排起，报警优先级别和状态用不同的颜色来区别，未经确认的报警处于闪烁状态。

报警内容包括：

---- 报警时间

---- 过程变量名

---- 过程变量说明

---- 过程变量的当前值

---- 报警设定值

---- 过程变量的工程单位

---- 报警优先级别

2.3  报表功能

2.3.1  GDS支持按照预先定义的格式打印报表，报表数据的收集和打印是按照用户定义的时间间隔自动进行，报表打印通常采用事件驱动方式或操作员命令方式，报表软件将自动产生所有的标题和表头。

2.3.2  报表类型如下：

1)  有格式报表

2)  无格式报表

3)  事件顺序报告

4)  诊断报告

5)  设备操作报告

6)  过程变量趋势

2.4  历史数据存储功能

GDS应对报警、联锁、操作指令的变化等事件及其日期、时间作为历史数据加以储存。应有足够的能记录半年以上历史数据的磁介质存储空间，并具有可扩充至外部存储设备如磁带机、光盘等。当发生数据丢失及磁介质剩下10% 空间时应有报警提示。

3 系统配置

3.1  配置原则

3.1.1  GDS是以微处理器为基础的电子产品，包括：操作员站、控制和数据采集系统、外设及有关的硬件和软件。

3.1.2  系统是经过现场试验的，稳定可靠的系统。

3.1.3  通讯系统是可靠的，即单台硬件设备出现故障(包括通讯系统硬件故障)都不会影响其它系统组件之间的通讯。

3.1.4  系统允许在不关闭系统的情况下在线更换系统模件或组件。系统在有计划或无计划停车及本机故障时，应能保存全部数据。

3.1.5  系统中的任何组件通电或掉电都不会影响其它组件的运行。

3.1.6  系统允许在线修改软件，也就是说，除被修改的组件外，不会影响其它系统组件，数据点的修改仅仅影响被修改的回路，回路的输出将保持在修改前最后时刻的数值。

3.1.7  联锁系统故障检出元件动作时，在操作站的显示屏上应进行报警显示，并贮存在历史模件中，报警的确认由键盘和按钮来实现。联锁系统设手动紧急切断按钮和联锁复位按钮。

3.2  操作站

3.2.1  概述

操作员站是操作员了解各装置全部信息的接口单元，操作员可在正常或异常情况下对各装置进行控制和监视。

操作员站允许的最大标签数量至少应为系统过程I/O点数的300%

操作员站的功能如下：

---- 显示全部的过程变量及有关参数。

---- 报警显示。

---- 趋势显示(实时的和历史的)。

---- 报告和报表。

---- 系统诊断报告。

3.2.2 支持功能

GDS操作站应能支持用户维护和修改数据库、编制应用程序。支持功能包括在线和离线的数据库定义(即组态、下载等)、备份(即拷贝、定期存贮到软盘等)、文件/程序管理等。并具有工程组态文档自动生成的功能，能自动的连续打印工程文档。

3.2.3  基本硬件

1)  操作员站主要由彩色显示器、 操作员键盘、工程师键盘、鼠标器、中央处理单元等组成，同时可以支持各种外部设备如磁盘驱动器、打印机、拷贝机、趋势记录仪等。

2)  操作员站采用工业级电脑。CPU至少为32位微处理器，系统时钟频率至少为1000MHz，内存至少为4G，满负荷状态不能超过操作站实际处理能力的30%。

3.3  控制和数据处理系统

控制和数据处理系统包括完成控制功能和I/O监视功能的全部硬件和软件，系统通常是由控制处理器、I/O模件所组成，它们都安装在标准的机柜内，控制处理器执行控制功能，I/O接口模件处理现场输入/输出信号。

3.3.1  能力

1)  控制和数据处理系统接收过程变量的输入信号，然后按照组态数据的要求，对输入信号进行处理，存放到相应的数据库中供显示或计算，传送输出信号至最终控制元件。

2)  在I/O信号处理方面，系统对模拟量提供线性化和报警功能；系统对开关量提供报警和状态变化的检测。

3)  在控制方面，系统能够完成联锁逻辑或用户程序组合而成的自动顺序。

4)  联锁控制功能包括用于开关控制的梯形逻辑。

5)  控制器应具有非易失性内存，在供电中断情况下可保存内存数据七天以上。内存应为带有错误校验的类型。

3.3.2  输入/输出

控制和数据处理系统可以支持来自现场设备的输入和输出信号。

3.3.3  基本功能

1. 能为可燃气体探测器、有毒气体探测器及其附件供电；

2. 能接收气体探测器的输出信号，显示气体浓度并发出声、光报警；

3. 能手动消除声、光报警信号，再次有报警信号输入时仍能发出报警；

4. 具有相对独立、互不影响的报警功能，能区分和识别报警场所位号；

5. 在下列情况下，报警控制单元应能发出与可燃气体和有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、光故障报警信号：

1) 报警控制单元与探测器之间连线断路或短路；

2) 报警控制单元主电源欠压；

3) 报警控制单元与电源之间的连线断路或短路。

6. 具有以下记录、存储、显示功能：

1) 能记录可燃气体和有毒气体的报警时间，且日计时误差不应超过30s；

2) 能显示当前报警部位的总数；

3) 能区分最先报警部位，后续报警点按报警时间顺序连续显示；

4) 具有历史事件记录功能。

3.4  通讯系统

通过以太网实现GDS系统与DCS系统或设备成套控制系统之间的互联，实现数据共享。GDS供货商应在投标中说明其通讯方案、通讯协议，并应提供软、硬件的详细技术资料和说明。GDS供货商负责实现全部所需连接的数据通讯，并负责通讯调试等。

3.4.1  将控制站及输入/输出接口采集的过程信号送往操作站显示、存储，将操作站的控制指令送往控制站，将控制站的输出信号送往各终端设备，接受来自上位管理机的指令，将规定的数据送至上位管理机。GDS控制网络应满足主流开放的通讯协议的各项要求，通讯速率不低于100MB/秒。

3.4.2  GDS应具有数字化通讯网络，该网络为操作员站、控制和数据处理系统、以及其它设备之间提供可靠的高速数据传送。控制总线应支持国际通用的总线协议。

3.4.3  通讯系统是可靠、稳定的，中断系统操作和产生数据丢失等故障时操作站应能有报警显示。

4  系统技术规格

4.1  安全要求

4.1.1  操作站

GDS操作站应具有独立的电子单元。

4.1.2  通讯系统

GDS内部通讯系统应可靠、稳定。

4.1.3  电源系统

1）买方提供两路UPS（220V 50Hz）电源，卖方所供设备除能接受上述电源外，应在机柜和站内配置相应的冗余电源切换装置和回路保护设备。

2）电源分配需满足全部GDS系统机柜的供电分配要求。

3）系统内部控制和数据处理系统的电源和电源转换器都应为冗余配置。系统盘柜的供电以及CPU的内部供电模块均为1:1冗余设置。

4）卖方应提供机柜内的冗余直流电源。直流电源都应具有足够的容量和适当的电压，能满足设备负载的要求。

5）卖方应提供整个GDS系统所需电源的总电流、总功率及各卡件的电耗指标。

4.2  平均无故障时间及平均故障维修时间

4.2.1  平均无故障时间(MTBF)

制造商应在报价中给出其系统的MTBF，并能解释其计算方式。

4.2.2  平均故障维修时间(MTTR)

制造商应在报价中给出其系统的MTTR，并给出其计算方法，以及列举两个以上的控制回路所使用部件的MTTR。

4.2.3  模块化要求

制造商应保证GDS系统具备较高程度的模块化水平。

4.3  GDS的自诊断及容错

4.3.1   GDS应具有完整的自诊断系统，并且定时自动或人工启动诊断系统，并在操作站/工程师站显示器上显示自诊断状态和结果。

4.3.2  自诊断系统包括全面的离线和在线诊断软件，诊断程序能对系统设备故障的检查和对外部设备运行状态的检查。

4.3.3  GDS系统应具有一定程度的容错能力，即当某些模块发生故障后，不影响整个系统的有效工作。制造商在报价时应对这部分就其系统情况进行描述。

4.4  过程硬件要求(I/O)

4.4.1  模拟量I/O卡通道数量不得超过8点。

4.4.2  数字量I/O卡通道数量不得超过16点

4.4.3  模拟量I/O信号的分辨率至少为12位。

4.4.4  DO输出采用继电器，触点容量220V AC  3A与24V DC  1A。

4.4.5  制造商应根据需要提供输入/输出隔离栅。

4.5  工作环境要求

GDS系统应能适应下列运行环境条件：

环境温度： 0—50℃            相对湿度：50—80%。

4.6  接地要求

制造商应给出系统的接地要求如下：

---- 工作接地；

---- 安全保护接地。

4.7   GDS接线

4.7.1   制造商负责机柜内的接线工作。

4.7.2   用户接线从端子现场侧开始。

4.8   机械要求

4.8.1  尺寸和布置

卖方应提供所有台、柜、外设等的最大外围尺寸、人员走动及操作的最少间距要求。

4.8.2  重量

卖方应说明各设备的重量和地板负荷要求。

5  技术资料交付

5.1 系统文件资料

供货商应提供4套完整的文件资料，包括完整的清单、图纸、表格、说明书包括文字和光盘）。

供货商应提供下列必需的文件资料：

----相关标准规范

----系统配置图及硬件设备清单

----硬件产品说明书及使用说明书

----电源分配和接地系统图

----回路图和硬件内部配线图

----输入/输出(I/O)分配表

----GDS用户使用手册

----软件说明书(包括系统软件、通讯软件、诊断软件)

----组态指导文件和全套软件组态文件

----应用软件操作说明

----端子柜及辅助操作台布置图

----硬件设备外形尺寸图

5.2 供货商应保证所提供的文件资料与提供的设备相符。

5.3 文件资料的文字应为中文。

6  备品备件及辅助工具

6.1  备品备件

GDS供货商应推荐一份保证系统运行两年所需的备品备件清单。每种可更换部件备用量为10％。对消耗品的备用率不低于20％。

6.2  专用仪器和辅助工具

请投标方提供系统安装、调试、维护用的特殊工具和专用仪器、工具的清单，并单独报价。报价中应包括足够的用于系统组态、安装、调试、维护用的外存储介质（如：可读写光盘、高密度磁盘、活动硬盘等）。

7 其它说明

- GDS供货商提供的配置必须满足或高于GDS技术规格书的要求。

- 所有I/O卡件与卡件槽座按总点数配置，并留有15%的裕量。

- 本项目的仪表信号类型及数量详见各装置的设计文件“GDS-I/O表”，联锁控制见控制室设计文件“GDS联锁系统逻辑图”。

- 供应商必须对所报系统提供对应产品的详细技术资料。

- 可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）应独立于其他系统单独设置，并带声光报警器。

- 可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号，应送至消防控制室进行图形显示和报警；可燃气体探测器不能直接接入火灾报警控制器的输入回路；具体实施方法与所需材料由GDS系统供货商负责。

8 GDS IO表

8.1 可燃气体检测器  检测气体：天然气

功能要求：

- 防爆、防雷、防静电、防反接设计，抗EMI、EMC电磁干扰，抗脉冲浪涌电流冲击；

- 同时兼容三(四)线制4-20mA标准信号、ModbusRTU协议输出、1组常开1组常闭开关量；

- 标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作，遥控距离15米；

- 自动跟踪零点防止漂移，多级校准；

- 独立的不锈钢声光报警灯。

- 技术参数：

- 检测气体：天然气可燃气体

- 显示方式：高亮度LED显示屏

- 检测范围：0～100%LEL

- 分 辨 率：0.1%LEL

- 检测误差：≤±1%(F.S)

- 响应时间：≤30S

- 输出信号：同时具有三线制4~20mA、总线制RS485 ModbusRTU

- 报警方式：一体式声光报警

- 工作环境：-40℃～+70℃

- 相对湿度：≤95%RH

- 工作电压：9~30V(DC)

- 传感器寿命：不低于5年

- 防爆形式：隔爆型

- 防护等级：IP67

- 8.2 一氧化碳有毒气体检测器 检测气体：一氧化碳

- 气体探测器特点

- 进口传感器

- 提醒和报警功能齐全：传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等；

- 零点自动校正：针对某些环境应用，仪表可实现零点自动校正功能；

- 操作指引：人性化设计，每个功能设置都有操作指引，防止客户误操作；

- 黑匣子功能：操作、报警记录，超温度使用记录，超量程使用记录；

- 技术参数

- 检测气体：一氧化碳

- 测量范围：0-50PPM

- 显示单位：ppm

- 分辨率：0.1PPM

- 精度:≤±1%FS

- 重复性:≤±1%

- 响应时间:≤3秒（T1）；≤15秒（T90）

- 恢复时间：≤20秒（T90-T10）

- 显示方式：高亮度LED显示屏

- 可视距离：≥10米（5.0视力）

- 防护等级：IP65

- 工作温度：-40℃～70℃

- 工作湿度：10%～95%RH，无冷凝

- 输出信号：同时具有三线制4~20mA、总线制RS485 ModbusRTU；

- 8.3 硫化氢有毒气体检测器 检测气体：硫化氢

- 气体探测器特点

- 进口传感器

- 提醒和报警功能齐全：传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等；

- 零点自动校正：针对某些环境应用，仪表可实现零点自动校正功能；

- 操作指引：人性化设计，每个功能设置都有操作指引，防止客户误操作；

- 黑匣子功能：操作、报警记录，超温度使用记录，超量程使用记录；

- 技术参数

- 检测气体：硫化氢

- 测量范围：0-100PPM

- 显示单位：ppm

- 分辨率：0.1PPM

- 精度:≤±1%FS

- 重复性:≤±1%

- 响应时间:≤3秒（T1）；≤15秒（T90）

- 恢复时间：≤20秒（T90-T10）

- 显示方式：高亮度LED显示屏

- 可视距离：≥10米（5.0视力）

- 防护等级：IP67

- 工作温度：-40℃～70℃

- 工作湿度：10%～95%RH，无冷凝

- 输出信号：同时具有三线制4~20mA、总线制RS485 ModbusRTU

- 8.4 氧气气体检测器 检测对象：氧气

- 气体探测器特点

- 进口传感器

- 提醒和报警功能齐全：传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等；

- 零点自动校正：针对某些环境应用，仪表可实现零点自动校正功能；

- 操作指引：人性化设计，每个功能设置都有操作指引，防止客户误操作；

- 黑匣子功能：操作、报警记录，超温度使用记录，超量程使用记录；

- 技术参数

- 检测气体：氧气

- 测量范围：0-30%VOL

- 显示单位：%VOL

- 分辨率：0.1%VOL

- 精度:≤±1%FS

- 重复性:≤±1%

- 响应时间:≤3秒（T1）；≤15秒（T90）

- 恢复时间：≤20秒（T90-T10）

- 显示方式：高亮度LED显示屏

- 可视距离：≥10米（5.0视力）

- 防护等级：IP67

- 工作温度：-40℃～70℃

- 工作湿度：10%～95%RH，无冷凝

- 输出信号：同时具有三线制4~20mA、总线制RS485 ModbusRTU

9 气体报警器点位表

| - 序号 | - 名称 | - 型号及规格 | - 数量（套） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 可燃气体检测 | - GT-AGS100 | - 7 |  |
| - 2 | - 有毒气体检测 硫化氢 | - GQ-AGS100-H2S | - 24 |  |
| - 3 | - 有毒气体检测 一氧化碳 | - GQ-AGS100-CO | - 27 |  |
| - 4 | - 氧气检测 氧气 | - GQ-AGS100-O2 | - 4 |  |
| - 5 | - 有毒气体检测 氨气 | - GQ-AGS100-NH3 | - 2 |  |