|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **青岛黑猫新材料研究院有限公司**  **临时用电安全作业许可证**  **作业票编号：** | | | | | | | | | | |
| **申请单位** | |  | | | **作业申请时间** | | **年 月 日 时 分** | | | |
| **作业地点** | |  | | | **作业内容** | |  | | | |
| **电源接入点及许可用电功率** | |  | | | **工作电压** | |  | | | |
| **用电设备名称及额定功率** | |  | **监护人** | |  | | **用电人** |  | | |
| **作业人** | |  | | | **电工证号** | |  | | | |
| **作业负责人** | |  | | | **电工证号** | |  | | | |
| **关联的其他特殊作业及安全作业票编号** | |  | | | | | | | | |
| **风险辨识结果** | | **物体打击□ 机械伤害□ 车辆伤害□ 触电□ 起重伤害□ 灼烫□**  **高空坠落□ 中毒和窒息□ 火灾爆炸□ 淹溺□ 其他伤害□** | | | | | | | | |
| **可燃气体分析（运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所）** | | | | | | | | | | |
| **分析时间** | | **时 分** | | **时 分** | | **分析点** | |  | | |
| **可燃气体检测结果** | |  | |  | | **分析人** | |  | | |
| **作业实施时间** | | **自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止** | | | | | | | | |
| **序号** | **安全措施** | | | | | | | **是否涉及** | **确认人** | |
| **作业人** | **监护人** |
| **1** | **作业人员身体条件符合要求、着装穿戴符合作业要求** | | | | | | |  |  | |
| **2** | **作业人员持有电工作业操作证** | | | | | | |  |  | |
| **3** | **在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求** | | | | | | |  |  | |
| **4** | **上级开关已断电、加锁，并挂安全警示标牌** | | | | | | |  |  | |
| **5** | **临时用电的单项和混用线路要求按照TN-S三相五线制方式接线** | | | | | | |  |  | |
| **6** | **临时用电线路如架高敷设，在作业现场敷设高度应不低于2.5m，跨越道路高度应不低于5m** | | | | | | |  |  | |
| **7** | **临时用电线路如沿墙面或地面敷设，已沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，已采取防机械损伤的措施；在电缆敷设路径附近，已采取防止火花损伤电缆的措施** | | | | | | |  |  | |
| **8** | **临时用电线路架空进线不应采用裸线** | | | | | | |  |  | |
| **9** | **暗管埋设及地下电缆线路敷设时，已备好“走向标识”和“安全标志”等标志桩，电缆埋深要求大于0.7m** | | | | | | |  |  | |
| **10** | **现场临时用配电盘、箱配备有防雨措施，并可靠接地** | | | | | | |  |  | |
| **11** | **临时用电设施已装配漏电保护器，移动工具、手持工具已采取防漏电的安全措施（一机一闸一保护）** | | | | | | |  |  | |
| **12** | **用电设备、线路容量、负荷符合要求** | | | | | | |  |  | |
| **13** | **其他相关特殊作业已办理相应安全作业票** | | | | | | |  |  | |
| **14** | **作业场所已进行气体检测且符合作业安全要求** | | | | | | |  |  | |
| **15** | **其他安全措施：**  **编制人：** | | | | | | |  |  | |
| **安全交底人** | |  | | | **接受交底人** | |  | | | |
| **作业负责人意见 ： 签字： 年 月 日 时 分** | | | | | | | | | | |
| **用电单位意见： 签字： 年 月 日 时 分** | | | | | | | | | | |
| **配送电单位意见 ： 签字： 年 月 日 时 分** | | | | | | | | | | |
| **审批部门意见： 签字： 年 月 日 时 分** | | | | | | | | | | |
| **完工验收： 签字： 年 月 日 时 分** | | | | | | | | | | |

保 存 期 限：一 年