## 数据表1
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表1 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 金属管浮子流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN150
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 洗油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 300℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6mpa
最大流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 250
常用流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 170
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.06g/cm3
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-250
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 垂直安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20ma DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN150 PN1.6
电缆接口 CABLE ENTRY
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES
备 注 | REMARKS
所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表2
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表1 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 金属管浮子流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN150
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | （两混油）洗油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 300℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6mpa
最大流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 250
常用流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 150
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.05g/cm3
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-250
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | PN1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 垂直安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20ma DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN150 PN1.6
电缆接口 CABLE ENTRY
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES
备 注 | REMARKS
所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表6
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表6 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 涡街流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 二组泵流量
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN50
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 三混油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 150
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6
最大流量 MAX.FLOW (t/h) |  |  | 15
常用流量 MAX.FLOW (t/h) |  |  | 3
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3)
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(t/h) |  |  | 0-15
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN50
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及垫片含ZWZDH型号传感器（唐山展望）
备 注 | 流量计资质要求： 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之三的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表7
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表7 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 楔形流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | 沥青循环流量计
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN125
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 沥青
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 400℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6mpa
最大流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 100
常用流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 60
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.18g/cm3
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-100
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20ma DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN125 PN1.6
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及罗斯蒙特差压变送器
备 注 | 1、CPA计量器具形式批准证书 2、要求特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）3、省级及以上计量院授权流量效验资质4、CE欧盟安全认证标。( 所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。)
REMARKS
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表8
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表8 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 楔形流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | 回闪蒸塔管线
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN100
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 沥青
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 400℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6mpa
最大流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 100
常用流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 50
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.18g/cm3
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-100
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20ma DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN100 PN1.6
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及罗斯蒙特差压变送器
备 注 | 1、CPA计量器具形式批准证书 2、要求特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）3、省级及以上计量院授权流量效验资质4、CE欧盟安全认证标。( 所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。)
REMARKS
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表11
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表11 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 楔形流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | 沥青抽出流量计
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN80
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 沥青
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 400℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6mpa
最大流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 30
常用流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 15
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.18g/cm3
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-30
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20ma DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN80 PN1.6
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及罗斯蒙特差压变送器
备 注 | 1、CPA计量器具形式批准证书 2、要求特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）3、省级及以上计量院授权流量效验资质4、CE欧盟安全认证标。( 所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。)
REMARKS
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表12
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表12 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 楔形流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | 回滞留塔流量计
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN80
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 沥青
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 400℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6mpa
最大流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 50
常用流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 20
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.18g/cm3
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-50
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20ma DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN80 PN1.6
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及罗斯蒙特差压变送器
备 注 | 1、CPA计量器具形式批准证书 2、要求特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）3、省级及以上计量院授权流量效验资质4、CE欧盟安全认证标。( 所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。)
REMARKS
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE