## Sheet1
压力变送器数据表
[11 empty] | 测量范围： 0～2.5m，密度： 1.11~1.16 Kg/m3 | 防水接线盒，防护等 |  |  | 双法兰差压液位计
12 | LT- | V0101A | 蒽油卸车 槽 | 上下部 | 设备 | 蒽油卸车 槽液位 | 双法兰液位 变送器 | 2.5 | 1.11~1.1 6 | 蒽油 | 法兰规格： DN80 PN16，HG/T20592-2009 | 级： IP65，防爆等级 | 台 | 1 | 。配套阀门型号 :蒸
| V0101A | [9 empty] | 4~20mA，HART协议+蓝牙，精度0.1 | Exd Ⅱct4 |  |  | 汽夹套Z41H-16P
DN80
[11 empty] | 测量范围： 0～2.5m，密度： 1.11~1.16 Kg/m3 | 防水接线盒，防护等 |  |  | 双法兰差压液位计
13 | LT- | V0101B | 蒽油卸车 槽 | 上下部 | 设备 | 蒽油卸车 槽液位 | 双法兰液位 变送器 | 2.5 | 1.11~1.1 6 | 蒽油 | 法兰规格： DN80 PN16，HG/T20592-2009 | 级： IP65，防爆等级 | 台 | 1 | 。配套阀门型号 :蒸
| V0101B | [9 empty] | 4~20mA，HART协议+蓝牙，精度0.1 | Exd Ⅱct4 |  |  | 汽夹套Z41H-16P
DN80
[11 empty] | 测量范围： 0～2.5m，密度： 1.11~1.16 Kg/m3 | 防水接线盒，防护等 |  |  | 双法兰差压液位计
14 | LT- | V0101C | 蒽油卸车 槽 | 上下部 | 设备 | 蒽油卸车 槽液位 | 双法兰液位 变送器 | 2.5 | 1.11~1.1 6 | 蒽油 | 法兰规格： DN80 PN16，HG/T20592-2009 | 级： IP65，防爆等级 | 台 | 1 | 。配套阀门型号 :蒸
| V0101C | [9 empty] | 4~20mA，HART协议+蓝牙，精度0.1 | Exd Ⅱct4 |  |  | 汽夹套Z41H-16P
DN80
[11 empty] | 测量范围： 0～2.5m，密度： 1.04~1.06 Kg/m3 | 防水接线盒，防护等 |  |  | 双法兰差压液位计
15 | LT- V0104 | V0104 | 洗油卸车 槽 | 上下部 | 设备 | 洗油卸车 槽液位 | 双法兰液位 变送器 | 2.5 | 1.04~1.0 6 | 洗油 | 法兰规格： DN80 PN16，HG/T20592-2009 | 级： IP65，防爆等级 | 台 | 1 | 。配套阀门型号 :
[11 empty] | 4~20mA，HART协议+蓝牙，精度0.1 | Exd Ⅱct4 |  |  | Z41H-16P DN80
[11 empty] | 测量范围： 0～2.5m，密度： 1.04~1.06 Kg/m3 | 防水接线盒，防护等 |  |  | 双法兰差压液位计
16 | LT- V0105 | V0105 | 洗油放空 槽 | 上下部 | 设备 | 洗油放空 槽液位 | 双法兰液位 变送器 | 2.5 | 1.04~1.0 6 | 洗油 | 法兰规格： DN80 PN16，HG/T20592-2009 | 级： IP65，防爆等级 | 台 | 1 | 。配套阀门型号 :
[11 empty] | 4~20mA，HART协议+蓝牙，精度0.1 | Exd Ⅱct4 |  |  | Z41H-16P DN80
PT- |  |  |  |  | 尾气洗净 | 压力变送 器 | -1000 ~1000 |  |  |  | 测量范围： -1000～1000Pa， 输 出： 4 ～20mA DC， HART协议+蓝牙 膜片材质： 316L。精度0.5。 | 安装接口： DN50 PN16， | 防水接线盒，防护 |  |  | 带HART协议+蓝牙和就地液 晶显示。配套阀门型 号:Z41H-16P DN50
T0101A | T0101 | 尾气洗净塔 | 顶部 | 设备 | 塔顶部压 |  |  | 20～80 | 0.5 | 洗油 |  | HG/T20592-2009 | 等级： IP65，防爆 | 台 | 1
[5 empty] | 力 | [7 empty] | 等级Exd ⅡCT4
PT- |  |  |  |  | 尾气洗净 | 压力变送 器 | -1000 ~1000 |  |  |  | 测量范围： -1000～1000Pa， 输 出： 4 ～20mA DC， HART协议+蓝牙 膜片材质： 316L。精度0.5。 | 安装接口： DN50 PN16， | 防水接线盒，防护 |  |  | 带HART协议+蓝牙和就地液 晶显示。配套阀门型 号:Z41H-16P DN50
T0101B | T0101 | 尾气洗净塔 | 中部 | 设备 | 塔中部压 |  |  | 20～80 | 0.5 | 洗油 |  | HG/T20592-2009 | 等级： IP65，防爆 | 台 | 1
[5 empty] | 力 | [7 empty] | 等级Exd ⅡCT4
PT- V0110 |  |  |  |  | 水封槽顶 部压力 | 压力变送 器 | -1000 ~1000 |  |  |  | 测量范围： -1000～1000Pa， 输 出： 4 ～20mA DC， HART协议+蓝牙 膜片材质： 316L。精度0.5。 | 安装接口： DN50 PN16， | 防水接线盒，防护 |  |  | 带HART协议+蓝牙和就地液 晶显示。配套阀门型 号:Z41H-16P DN50
| V0110 | 水封槽 | 顶部 | 设备 |  |  |  | 20～80 | 0.5 | 水 |  | HG/T20592-2009 | 等级： IP65，防爆 | 台 | 1
等级Exd ⅡCT4