## 温度变送器
[5 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | [9 empty] | 施工图 | [6 empty] | 0 | 版
[5 empty] | 调配油罐区 | [9 empty] | 23W09Z-0106-08-02
[5 empty] | 仪表数据表 | [10 empty] | 第 | 2 |  | 页 | 共 | 9 |  | 页
0 | 仪表名称 |  |  |  | 隔爆型温度变送器
1 | 测 量 元 件 | 分度号 |  |  | ■ | Pt100 |  | □ | Pt10 |  | 保 护 管 | 结构形式 | [5 empty] | ■ 整体钻孔 □钢管式
2 |  | 测量端型式 |  |  | ■ | 两线 |  | □ | 三线 |  |  | 固定装置 | [5 empty] | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰
3 |  | 精度等级 |  |  | ■ | A级 |  | □ |  |  |  | 保护管外径 |  |  |  | mm |  | φ8
4 |  | 固定装置 |  |  | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰 |  |  | 保护管材质 | [5 empty] | 304
5 |  | 套管外径 |  | mm | □ | φ3.0 |  | ■ | φ5.0 |  |  | 法兰材质
6 |  | 套管材质 |  |  | ■ | 304SS |  | □ | 316SS |  |  | 过程连接 | 螺纹 |  |  |  |  | ■ | M27×2 |  | □
7 |  | 过程连接 |  |  | □ | M20×1.5 |  | □ |  |  |  |  | 法兰
8 |  | 类型 |  |  | ■ 铠装 |  |  | □ | 陶瓷
9 | 接 线 盒 | 型式 |  |  | □ | 防水型 |  | ■ | 隔爆型 |  | 变 送 器 | 型式 | [5 empty] | ■ | 热电阻 |  | □ | 热电偶
10 |  | 防护等级 |  |  | ■ | IP65 |  | □ |  |  |  | 安装方式 | [5 empty] | ■ | 一体 |  | □
11 |  | 防爆类别 |  |  | ■ | ExdⅡBT6 | [5 empty] | 供电电源 | [5 empty] | ■ | 24VDC |  | □
12 |  | 外壳材质 |  |  | ■ | 铸铝 |  | □ | 304SS |  |  | 输出信号 | [5 empty] | ■ | 4～20mA二线制
13 |  | 电气连接 |  |  | ■ | M20X1.5 |  | □ | [9 empty] | ■ | 线性化
14 |  |  |  |  | 配M27*2内螺纹表接头
15
16 | 位号 | 型号 | 操作条件 | [6 empty] | 测量范围 |  | 全长/深度 |  | 保护管长 |  |  | 单双支 |  | 安装位置
17 |  |  | 介质名称 |  | 温度℃ |  | 压力MPa G |  |  | ℃ |  | mm |  | mm
18 | TT20105 | 脱酚油储罐温度就地、集中指示 | 脱酚油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10804
19
20 | TT20106 | 洗油储罐温度就地、集中指示 | 洗油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10802
21
22 | TT20107 | 工业萘储罐温度就地、集中指示 | 工业萘 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10801
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 | 备注 | 配M27*2内螺纹表接头
37 |  | 带现场显示功能，带背光源。
38 | 0 | 自动化改造 | [17 empty] | 2024.01
39 | 版次 | 说 明 | [5 empty] | 编 制 |  |  |  | 校 核 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 日 期
[5 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | [9 empty] | 施工图 | [6 empty] | 0 | 版
[5 empty] | 焦油精制罐区 | [9 empty] | 23W09Z-0106-08-03
[5 empty] | 仪表数据表 | [10 empty] | 第 | 3 |  | 页 | 共 | 9 |  | 页
0 | 仪表名称 |  |  |  | 隔爆型温度变送器
1 | 测 量 元 件 | 分度号 |  |  | ■ | Pt100 |  | □ | Pt10 |  | 保 护 管 | 结构形式 | [5 empty] | ■ 整体钻孔 □钢管式
2 |  | 测量端型式 |  |  | ■ | 两线 |  | □ | 三线 |  |  | 固定装置 | [5 empty] | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰
3 |  | 精度等级 |  |  | ■ | A级 |  | □ |  |  |  | 保护管外径 |  |  |  | mm |  | φ8
4 |  | 固定装置 |  |  | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰 |  |  | 保护管材质 | [5 empty] | 304
5 |  | 套管外径 |  | mm | □ | φ3.0 |  | ■ | φ5.0 |  |  | 法兰材质
6 |  | 套管材质 |  |  | ■ | 304SS |  | □ | 316SS |  |  | 过程连接 | 螺纹 |  |  |  |  | ■ | M27×2 |  | □
7 |  | 过程连接 |  |  | □ | M20×1.5 |  | □ |  |  |  |  | 法兰
8 |  | 类型 |  |  | ■ 铠装 |  |  | □ | 陶瓷
9 | 接 线 盒 | 型式 |  |  | □ | 防水型 |  | ■ | 隔爆型 |  | 变 送 器 | 型式 | [5 empty] | ■ | 热电阻 |  | □ | 热电偶
10 |  | 防护等级 |  |  | ■ | IP65 |  | □ |  |  |  | 安装方式 | [5 empty] | ■ | 一体 |  | □
11 |  | 防爆类别 |  |  | ■ | ExdⅡBT6 | [5 empty] | 供电电源 | [5 empty] | ■ | 24VDC |  | □
12 |  | 外壳材质 |  |  | ■ | 铸铝 |  | □ | 304SS |  |  | 输出信号 | [5 empty] | ■ | 4～20mA二线制
13 |  | 电气连接 |  |  | ■ | M20X1.5 |  | □ | [9 empty] | ■ | 线性化
14 |  |  |  |  | 配M27*2内螺纹表接头
15
16 | 位号 | 型号 | 操作条件 | [6 empty] | 测量范围 |  | 全长/深度 |  | 保护管长 |  |  | 单双支 |  | 安装位置
17 |  |  | 介质名称 |  | 温度℃ |  | 压力MPa G |  |  | ℃ |  | mm |  | mm
18 | TT20108 | 焦油储罐温度就地、集中指示 | 焦油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V20105
19
20 | TT20110 | 未洗三混油储罐温度就地、集中指示 | 未洗三混油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V20108
21
22 | TT20111 | 已洗三混油储罐温度就地、集中指示 | 已洗三混油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V20109A
23
24 | TT20112 | 已洗三混油储罐温度就地、集中指示 | 已洗三混油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V20109B
25
26 | TT20113 | 已洗三混油储罐温度就地、集中指示 | 已洗三混油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V20109C
27
28 | TT20114 | 洗油储罐温度就地、集中指示 | 洗油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V20110
29
30 | TT20115 | 洗油储罐温度就地、集中指示 | 洗油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V20111
31
32 | TT20116 | 脱酚油储罐温度就地、集中指示 | 脱酚油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V20112
33
34
35
36 | 备注 | 配M27*2内螺纹表接头
37 |  | 带现场显示功能，带背光源。
38 | 0 | 自动化改造 | [17 empty] | 2024.01
39 | 版次 | 说 明 | [5 empty] | 编 制 |  |  |  | 校 核 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 日 期
[5 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | [9 empty] | 施工图 | [6 empty] | 0 | 版
[5 empty] | 酸碱罐区 | [9 empty] | 23W09Z-0106-08-01
[5 empty] | 仪表数据表 | [10 empty] | 第 | 1 |  | 页 | 共 | 9 |  | 页
0 | 仪表名称 |  |  |  | 隔爆型温度变送器
1 | 测 量 元 件 | 分度号 |  |  | ■ | Pt100 |  | □ | Pt10 |  | 保 护 管 | 结构形式 | [5 empty] | ■ 整体钻孔 □钢管式
2 |  | 测量端型式 |  |  | ■ | 两线 |  | □ | 三线 |  |  | 固定装置 | [5 empty] | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰
3 |  | 精度等级 |  |  | ■ | A级 |  | □ |  |  |  | 保护管外径 |  |  |  | mm |  | φ8
4 |  | 固定装置 |  |  | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰 |  |  | 保护管材质 | [5 empty] | 304
5 |  | 套管外径 |  | mm | □ | φ3.0 |  | ■ | φ5.0 |  |  | 法兰材质
6 |  | 套管材质 |  |  | ■ | 304SS |  | □ | 316SS |  |  | 过程连接 | 螺纹 |  |  |  |  | ■ | M27×2 |  | □
7 |  | 过程连接 |  |  | □ | M20×1.5 |  | □ |  |  |  |  | 法兰
8 |  | 类型 |  |  | ■ 铠装 |  |  | □ | 陶瓷
9 | 接 线 盒 | 型式 |  |  | □ | 防水型 |  | ■ | 隔爆型 |  | 变 送 器 | 型式 | [5 empty] | ■ | 热电阻 |  | □ | 热电偶
10 |  | 防护等级 |  |  | ■ | IP65 |  | □ |  |  |  | 安装方式 | [5 empty] | ■ | 一体 |  | □
11 |  | 防爆类别 |  |  | ■ | ExdⅡBT6 | [5 empty] | 供电电源 | [5 empty] | ■ | 24VDC |  | □
12 |  | 外壳材质 |  |  | ■ | 铸铝 |  | □ | 304SS |  |  | 输出信号 | [5 empty] | ■ | 4～20mA二线制
13 |  | 电气连接 |  |  | ■ | M20X1.5 |  | □ | [9 empty] | ■ | 线性化
14 |  |  |  |  | 配M27*2内螺纹表接头
15
16 | 位号 | 型号 | 操作条件 | [6 empty] | 测量范围 |  | 全长/深度 |  | 保护管长 |  |  | 单双支 |  | 安装位置
17 |  |  | 介质名称 |  | 温度℃ |  | 压力MPa G |  |  | ℃ |  | mm |  | mm
18 | TT20101 | 蒽油储罐温度就地、集中指示 | 蒽油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10704
19
20 | TT20102 | 蒽油储罐温度就地、集中指示 | 蒽油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10701
21
22 | TT20103 | 蒽油储罐温度就地、集中指示 | 蒽油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10702
23
24 | TT20104 | 蒽油储罐温度就地、集中指示 | 蒽油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10703
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 | 备注 | 配M27*2内螺纹表接头
37 |  | 带现场显示功能，带背光源。
38 | 0 | 自动化改造 | [17 empty] | 2024.01
39 | 版次 | 说 明 | [5 empty] | 编 制 |  |  |  | 校 核 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 日 期
[5 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | [9 empty] | 施工图 | [6 empty] | 0 | 版
[5 empty] | 1#线炭黑生产线油罐区 | [9 empty] | 23W09Z-0106-08-04
[5 empty] | 仪表数据表 | [10 empty] | 第 | 4 |  | 页 | 共 | 9 |  | 页
0 | 仪表名称 |  |  |  | 隔爆型温度变送器
1 | 测 量 元 件 | 分度号 |  |  | ■ | Pt100 |  | □ | Pt10 |  | 保 护 管 | 结构形式 | [5 empty] | ■ 整体钻孔 □钢管式
2 |  | 测量端型式 |  |  | ■ | 两线 |  | □ | 三线 |  |  | 固定装置 | [5 empty] | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰
3 |  | 精度等级 |  |  | ■ | A级 |  | □ |  |  |  | 保护管外径 |  |  |  | mm |  | φ8
4 |  | 固定装置 |  |  | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰 |  |  | 保护管材质 | [5 empty] | 304
5 |  | 套管外径 |  | mm | □ | φ3.0 |  | ■ | φ5.0 |  |  | 法兰材质
6 |  | 套管材质 |  |  | ■ | 304SS |  | □ | 316SS |  |  | 过程连接 | 螺纹 |  |  |  |  | ■ | M27×2 |  | □
7 |  | 过程连接 |  |  | □ | M20×1.5 |  | □ |  |  |  |  | 法兰
8 |  | 类型 |  |  | ■ 铠装 |  |  | □ | 陶瓷
9 | 接 线 盒 | 型式 |  |  | □ | 防水型 |  | ■ | 隔爆型 |  | 变 送 器 | 型式 | [5 empty] | ■ | 热电阻 |  | □ | 热电偶
10 |  | 防护等级 |  |  | ■ | IP65 |  | □ |  |  |  | 安装方式 | [5 empty] | ■ | 一体 |  | □
11 |  | 防爆类别 |  |  | ■ | ExdⅡBT6 | [5 empty] | 供电电源 | [5 empty] | ■ | 24VDC |  | □
12 |  | 外壳材质 |  |  | ■ | 铸铝 |  | □ | 304SS |  |  | 输出信号 | [5 empty] | ■ | 4～20mA二线制
13 |  | 电气连接 |  |  | ■ | M20X1.5 |  | □ | [9 empty] | ■ | 线性化
14 |  |  |  |  | 配M27*2内螺纹表接头
15
16 | 位号 | 型号 | 操作条件 | [6 empty] | 测量范围 |  | 全长/深度 |  | 保护管长 |  |  | 单双支 |  | 安装位置
17 |  |  | 介质名称 |  | 温度℃ |  | 压力MPa G |  |  | ℃ |  | mm |  | mm
18 | TT20117 | 原油储罐温度就地、集中指示 | 原油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10101
19
20 | TT20118 | 原油储罐温度就地、集中指示 | 原油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10102
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 | 备注 | 配M27*2内螺纹表接头
37 |  | 带现场显示功能，带背光源。
38 | 0 | 自动化改造 | [17 empty] | 2024.01
39 | 版次 | 说 明 | [5 empty] | 编 制 |  |  |  | 校 核 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 日 期
[5 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | [9 empty] | 施工图 | [6 empty] | 0 | 版
[5 empty] | 2#线炭黑生产线油罐区 | [9 empty] | 23W09Z-0106-08-05
[5 empty] | 仪表数据表 | [10 empty] | 第 | 5 |  | 页 | 共 | 9 |  | 页
0 | 仪表名称 |  |  |  | 隔爆型温度变送器
1 | 测 量 元 件 | 分度号 |  |  | ■ | Pt100 |  | □ | Pt10 |  | 保 护 管 | 结构形式 | [5 empty] | ■ 整体钻孔 □钢管式
2 |  | 测量端型式 |  |  | ■ | 两线 |  | □ | 三线 |  |  | 固定装置 | [5 empty] | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰
3 |  | 精度等级 |  |  | ■ | A级 |  | □ |  |  |  | 保护管外径 |  |  |  | mm |  | φ8
4 |  | 固定装置 |  |  | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰 |  |  | 保护管材质 | [5 empty] | 304
5 |  | 套管外径 |  | mm | □ | φ3.0 |  | ■ | φ5.0 |  |  | 法兰材质
6 |  | 套管材质 |  |  | ■ | 304SS |  | □ | 316SS |  |  | 过程连接 | 螺纹 |  |  |  |  | ■ | M27×2 |  | □
7 |  | 过程连接 |  |  | □ | M20×1.5 |  | □ |  |  |  |  | 法兰
8 |  | 类型 |  |  | ■ 铠装 |  |  | □ | 陶瓷
9 | 接 线 盒 | 型式 |  |  | □ | 防水型 |  | ■ | 隔爆型 |  | 变 送 器 | 型式 | [5 empty] | ■ | 热电阻 |  | □ | 热电偶
10 |  | 防护等级 |  |  | ■ | IP65 |  | □ |  |  |  | 安装方式 | [5 empty] | ■ | 一体 |  | □
11 |  | 防爆类别 |  |  | ■ | ExdⅡBT6 | [5 empty] | 供电电源 | [5 empty] | ■ | 24VDC |  | □
12 |  | 外壳材质 |  |  | ■ | 铸铝 |  | □ | 304SS |  |  | 输出信号 | [5 empty] | ■ | 4～20mA二线制
13 |  | 电气连接 |  |  | ■ | M20X1.5 |  | □ | [9 empty] | ■ | 线性化
14 |  |  |  |  | 配M27*2内螺纹表接头
15
16 | 位号 | 型号 | 操作条件 | [6 empty] | 测量范围 |  | 全长/深度 |  | 保护管长 |  |  | 单双支 |  | 安装位置
17 |  |  | 介质名称 |  | 温度℃ |  | 压力MPa G |  |  | ℃ |  | mm |  | mm
18 | TT20119 | 混合油储罐温度就地、集中指示 | 混合油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10205
19
20 | TT20120 | 洗油水储罐温度就地、集中指示 | 洗油水 | [6 empty] | 0~100 |  | 300 |  |  |  |  | 单 |  | V10204
21
22 | TT20121 | 混合油储罐温度就地、集中指示 | 混合油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10203
23
24 | TT20122 | 炭黑油储罐温度就地、集中指示 | 炭黑油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10202
25
26 | TT20123 | 蒽油储罐温度就地、集中指示 | 蒽油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10201
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 | 备注 | 配M27*2内螺纹表接头
37 |  | 带现场显示功能，带背光源。
38 | 0 | 自动化改造 | [17 empty] | 2024.01
39 | 版次 | 说 明 | [5 empty] | 编 制 |  |  |  | 校 核 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 日 期
[5 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | [9 empty] | 施工图 | [6 empty] | 0 | 版
[5 empty] | 3#、4#线炭黑生产线油罐区 | [9 empty] | 23W09Z-0106-08-06
[5 empty] | 仪表数据表 | [10 empty] | 第 | 6 |  | 页 | 共 | 9 |  | 页
0 | 仪表名称 |  |  |  | 隔爆型温度变送器
1 | 测 量 元 件 | 分度号 |  |  | ■ | Pt100 |  | □ | Pt10 |  | 保 护 管 | 结构形式 | [5 empty] | ■ 整体钻孔 □钢管式
2 |  | 测量端型式 |  |  | ■ | 两线 |  | □ | 三线 |  |  | 固定装置 | [5 empty] | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰
3 |  | 精度等级 |  |  | ■ | A级 |  | □ |  |  |  | 保护管外径 |  |  |  | mm |  | φ8
4 |  | 固定装置 |  |  | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰 |  |  | 保护管材质 | [5 empty] | 304
5 |  | 套管外径 |  | mm | □ | φ3.0 |  | ■ | φ5.0 |  |  | 法兰材质
6 |  | 套管材质 |  |  | ■ | 304SS |  | □ | 316SS |  |  | 过程连接 | 螺纹 |  |  |  |  | ■ | M27×2 |  | □
7 |  | 过程连接 |  |  | □ | M20×1.5 |  | □ |  |  |  |  | 法兰
8 |  | 类型 |  |  | ■ 铠装 |  |  | □ | 陶瓷
9 | 接 线 盒 | 型式 |  |  | □ | 防水型 |  | ■ | 隔爆型 |  | 变 送 器 | 型式 | [5 empty] | ■ | 热电阻 |  | □ | 热电偶
10 |  | 防护等级 |  |  | ■ | IP65 |  | □ |  |  |  | 安装方式 | [5 empty] | ■ | 一体 |  | □
11 |  | 防爆类别 |  |  | ■ | ExdⅡBT6 | [5 empty] | 供电电源 | [5 empty] | ■ | 24VDC |  | □
12 |  | 外壳材质 |  |  | ■ | 铸铝 |  | □ | 304SS |  |  | 输出信号 | [5 empty] | ■ | 4～20mA二线制
13 |  | 电气连接 |  |  | ■ | M20X1.5 |  | □ | [9 empty] | ■ | 线性化
14 |  |  |  |  | 配M27*2内螺纹表接头
15
16 | 位号 | 型号 | 操作条件 | [6 empty] | 测量范围 |  | 全长/深度 |  | 保护管长 |  |  | 单双支 |  | 安装位置
17 |  |  | 介质名称 |  | 温度℃ |  | 压力MPa G |  |  | ℃ |  | mm |  | mm
18 | TT20124 | 混合油储罐温度就地、集中指示 | 混合油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10301
19
20 | TT20125 | 煤焦油储罐温度就地、集中指示 | 煤焦油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10302
21
22 | TT20126 | 蒽油储罐温度就地、集中指示 | 蒽油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10303
23
24 | TT20127 | 煤焦油储罐温度就地、集中指示 | 煤焦油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10304
25
26 | TT20128 | 煤焦油储罐温度就地、集中指示 | 煤焦油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10305
27
28 | TT20129 | 混合油储罐温度就地、集中指示 | 混合油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10306
29
30
31
32
33
34
35
36 | 备注 | 配M27*2内螺纹表接头
37 |  | 带现场显示功能，带背光源。
38 | 0 | 自动化改造 | [17 empty] | 2024.01
39 | 版次 | 说 明 | [5 empty] | 编 制 |  |  |  | 校 核 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 日 期
[5 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | [9 empty] | 施工图 | [6 empty] | 0 | 版
[5 empty] | 5#、6#线炭黑生产线油罐区 | [9 empty] | 23W09Z-0106-08-07
[5 empty] | 仪表数据表 | [10 empty] | 第 | 7 |  | 页 | 共 | 9 |  | 页
0 | 仪表名称 |  |  |  | 隔爆型温度变送器
1 | 测 量 元 件 | 分度号 |  |  | ■ | Pt100 |  | □ | Pt10 |  | 保 护 管 | 结构形式 | [5 empty] | ■ 整体钻孔 □钢管式
2 |  | 测量端型式 |  |  | ■ | 两线 |  | □ | 三线 |  |  | 固定装置 | [5 empty] | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰
3 |  | 精度等级 |  |  | ■ | A级 |  | □ |  |  |  | 保护管外径 |  |  |  | mm |  | φ8
4 |  | 固定装置 |  |  | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰 |  |  | 保护管材质 | [5 empty] | 304
5 |  | 套管外径 |  | mm | □ | φ3.0 |  | ■ | φ5.0 |  |  | 法兰材质
6 |  | 套管材质 |  |  | ■ | 304SS |  | □ | 316SS |  |  | 过程连接 | 螺纹 |  |  |  |  | ■ | M27×2 |  | □
7 |  | 过程连接 |  |  | □ | M20×1.5 |  | □ |  |  |  |  | 法兰
8 |  | 类型 |  |  | ■ 铠装 |  |  | □ | 陶瓷
9 | 接 线 盒 | 型式 |  |  | □ | 防水型 |  | ■ | 隔爆型 |  | 变 送 器 | 型式 | [5 empty] | ■ | 热电阻 |  | □ | 热电偶
10 |  | 防护等级 |  |  | ■ | IP65 |  | □ |  |  |  | 安装方式 | [5 empty] | ■ | 一体 |  | □
11 |  | 防爆类别 |  |  | ■ | ExdⅡBT6 | [5 empty] | 供电电源 | [5 empty] | ■ | 24VDC |  | □
12 |  | 外壳材质 |  |  | ■ | 铸铝 |  | □ | 304SS |  |  | 输出信号 | [5 empty] | ■ | 4～20mA二线制
13 |  | 电气连接 |  |  | ■ | M20X1.5 |  | □ | [9 empty] | ■ | 线性化
14 |  |  |  |  | 配M27*2内螺纹表接头
15
16 | 位号 | 型号 | 操作条件 | [6 empty] | 测量范围 |  | 全长/深度 |  | 保护管长 |  |  | 单双支 |  | 安装位置
17 |  |  | 介质名称 |  | 温度℃ |  | 压力MPa G |  |  | ℃ |  | mm |  | mm
18 | TT20130 | 煤焦油储罐温度就地、集中指示 | 煤焦油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10501
19
20 | TT20131 | 煤焦油储罐温度就地、集中指示 | 煤焦油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10502
21
22 | TT20132 | 煤焦油储罐温度就地、集中指示 | 煤焦油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10503
23
24 | TT20133 | 煤焦油储罐温度就地、集中指示 | 煤焦油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10504
25
26 | TT20134 | 炭黑油储罐温度就地、集中指示 | 炭黑油 | [6 empty] | 0~200 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10604
27
28 | TT20135 | 煤焦油储罐温度就地、集中指示 | 煤焦油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10603
29
30 | TT20136 | 蒽油储罐温度就地、集中指示 | 蒽油 | [6 empty] | 0~150 |  | 800 |  |  |  |  | 单 |  | V10602
31
32
33
34
35
36 | 备注 | 配M27*2内螺纹表接头
37 |  | 带现场显示功能，带背光源。
38 | 0 | 自动化改造 | [17 empty] | 2024.01
39 | 版次 | 说 明 | [5 empty] | 编 制 |  |  |  | 校 核 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 日 期
[5 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | [9 empty] | 施工图 | [6 empty] | 0 | 版
[5 empty] | 5#、6#线炭黑生产线油罐区 | [9 empty] | 23W09Z-0106-08-08
[5 empty] | 仪表数据表 | [10 empty] | 第 | 8 |  | 页 | 共 | 9 |  | 页
0 | 仪表名称 |  |  |  | 隔爆型温度变送器
1 | 测 量 元 件 | 分度号 |  |  | ■ | Pt100 |  | □ | Pt10 |  | 保 护 管 | 结构形式 | [5 empty] | ■ 整体钻孔 □钢管式
2 |  | 测量端型式 |  |  | ■ | 两线 |  | □ | 三线 |  |  | 固定装置 | [5 empty] | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰
3 |  | 精度等级 |  |  | ■ | A级 |  | □ |  |  |  | 保护管外径 |  |  |  | mm |  | φ8
4 |  | 固定装置 |  |  | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰 |  |  | 保护管材质 | [5 empty] | 304
5 |  | 套管外径 |  | mm | □ | φ3.0 |  | ■ | φ5.0 |  |  | 法兰材质
6 |  | 套管材质 |  |  | ■ | 304SS |  | □ | 316SS |  |  | 过程连接 | 螺纹 |  |  |  |  | ■ | M27×2 |  | □
7 |  | 过程连接 |  |  | □ | M20×1.5 |  | □ |  |  |  |  | 法兰
8 |  | 类型 |  |  | ■ 铠装 |  |  | □ | 陶瓷
9 | 接 线 盒 | 型式 |  |  | □ | 防水型 |  | ■ | 隔爆型 |  | 变 送 器 | 型式 | [5 empty] | ■ | 热电阻 |  | □ | 热电偶
10 |  | 防护等级 |  |  | ■ | IP65 |  | □ |  |  |  | 安装方式 | [5 empty] | ■ | 一体 |  | □
11 |  | 防爆类别 |  |  | ■ | ExdⅡBT6 | [5 empty] | 供电电源 | [5 empty] | ■ | 24VDC |  | □
12 |  | 外壳材质 |  |  | ■ | 铸铝 |  | □ | 304SS |  |  | 输出信号 | [5 empty] | ■ | 4～20mA二线制
13 |  | 电气连接 |  |  | ■ | M20X1.5 |  | □ | [9 empty] | ■ | 线性化
14 |  |  |  |  | 配M27*2内螺纹表接头
15
16 | 位号 | 型号 | 操作条件 | [6 empty] | 测量范围 |  | 全长/深度 |  | 保护管长 |  |  | 单双支 |  | 安装位置
17 |  |  | 介质名称 |  | 温度℃ |  | 压力MPa G |  |  | ℃ |  | mm |  | mm
18 | TT-F3001C | 焦油管式炉出口温度就地、集中指示 | 焦油 | [6 empty] | 0~500 |  | 150 |  |  |  |  | 单 |  | F3001
19
20 | TT-F6001D | 洗油管式炉出口温度就地、集中指示 | 洗油 | [6 empty] | 0~500 |  | 150 |  |  |  |  | 单 |  | F6001
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 | 备注 | 配M27*2内螺纹表接头
37 |  | 带现场显示功能，带背光源。
38 | 0 | 自动化改造 | [17 empty] | 2024.01
39 | 版次 | 说 明 | [5 empty] | 编 制 |  |  |  | 校 核 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 日 期
[5 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | [9 empty] | 施工图 | [6 empty] | 0 | 版
[5 empty] | 5#、6#线炭黑生产线油罐区 | [9 empty] | 23W09Z-0106-08-09
[5 empty] | 仪表数据表 | [10 empty] | 第 | 9 |  | 页 | 共 | 9 |  | 页
0 | 仪表名称 |  |  |  | 隔爆型温度变送器
1 | 测 量 元 件 | 分度号 |  |  | ■ | Pt100 |  | □ | Pt10 |  | 保 护 管 | 结构形式 | [5 empty] | ■ 整体钻孔 □钢管式
2 |  | 测量端型式 |  |  | ■ | 两线 |  | □ | 三线 |  |  | 固定装置 | [5 empty] | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰
3 |  | 精度等级 |  |  | ■ | A级 |  | □ |  |  |  | 保护管外径 |  |  |  | mm |  | φ8
4 |  | 固定装置 |  |  | ■ | 螺纹 |  | □ | 法兰 |  |  | 保护管材质 | [5 empty] | 304
5 |  | 套管外径 |  | mm | □ | φ3.0 |  | ■ | φ5.0 |  |  | 法兰材质
6 |  | 套管材质 |  |  | ■ | 304SS |  | □ | 316SS |  |  | 过程连接 | 螺纹 |  |  |  |  | ■ | M27×2 |  | □
7 |  | 过程连接 |  |  | □ | M20×1.5 |  | □ |  |  |  |  | 法兰
8 |  | 类型 |  |  | ■ 铠装 |  |  | □ | 陶瓷
9 | 接 线 盒 | 型式 |  |  | □ | 防水型 |  | ■ | 隔爆型 |  | 变 送 器 | 型式 | [5 empty] | ■ | 热电阻 |  | □ | 热电偶
10 |  | 防护等级 |  |  | ■ | IP65 |  | □ |  |  |  | 安装方式 | [5 empty] | ■ | 一体 |  | □
11 |  | 防爆类别 |  |  | ■ | ExdⅡBT6 | [5 empty] | 供电电源 | [5 empty] | ■ | 24VDC |  | □
12 |  | 外壳材质 |  |  | ■ | 铸铝 |  | □ | 304SS |  |  | 输出信号 | [5 empty] | ■ | 4～20mA二线制
13 |  | 电气连接 |  |  | ■ | M20X1.5 |  | □ | [9 empty] | ■ | 线性化
14 |  |  |  |  | 配M27*2内螺纹表接头
15
16 | 位号 | 型号 | 操作条件 | [6 empty] | 测量范围 |  | 全长/深度 |  | 保护管长 |  |  | 单双支 |  | 安装位置
17 |  |  | 介质名称 |  | 温度℃ |  | 压力MPa G |  |  | ℃ |  | mm |  | mm
18 | TT20301 | 循环水总管温度就地、集中指示 | 循环水 | [6 empty] | 0~100 |  | 150 |  |  |  |  | 单 |  | 2#炭黑生产线循环水总管
19
20 | TT20302 | 循环水总管温度就地、集中指示 | 循环水 | [6 empty] | 0~100 |  | 150 |  |  |  |  | 单 |  | 5#6#炭黑生产线循环水总管
21
22 | TT20303 | 循环水总管温度就地、集中指示 | 循环水 | [6 empty] | 0~100 |  | 150 |  |  |  |  | 单 |  | 焦油精制生产线循环水总管
23
24 | TT20304 | 循环水总管温度就地、集中指示 | 循环水 | [6 empty] | 0~100 |  | 150 |  |  |  |  | 单 |  | 动力循环水总管
25
26 | TT20305 | 循环水总管温度就地、集中指示 | 循环水 | [6 empty] | 0~100 |  | 150 |  |  |  |  | 单 |  | 气相法白炭黑生产线循环水总管
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 | 备注 | 配M27*2内螺纹表接头
37 |  | 带现场显示功能，带背光源。
38 | 0 | 自动化改造 | [17 empty] | 2024.01
39 | 版次 | 说 明 | [5 empty] | 编 制 |  |  |  | 校 核 |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 日 期