## FIAS0101~FIAS0104
[6 empty] | 仪表规格书（涡街流量计）INSTRUMENT SPECIFICATION (MASS FLOWMETER) |  |  |  | 项目文件号Job No. |  |  | 23W09Z-0106-13-05
文 表 号 Doc.No.
[10 empty] | 阶 段DES. PHASE |  |  | 施工图
建设单位编号 Client’s Doc. No. | [6 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |  |  | 版次/修改Rev |  |  | Sheet 5 Of 8
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | 涡街流量计
|  | 2 | 位号 Tag No. |  |  |  |  | 所在图号 P&ID No. |  | FIAS20301~20304 |  | FIAS20308
|  | 3 | 检测位置 Service | [6 empty] | 蒸汽管道流量指示、报警
|  | 4 | 工艺管线尺寸 外径/内径 Pipe O.D/I.D. mm |  |  |  |  | 工艺管道号 Pipe No. |  | 150
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l |  |  |  |  | 管道等级 Pipe Rating |  | 碳钢 |  | PN16
6
工艺条件 | Process Conditions | 7 | 介质名称 Fluid |  |  |  |  | 状态 State |  | 蒸汽 |  | 气态（G）
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. Nor MPa(G) | [6 empty] | 1.1
|  | 9 | 操作温度Oper. Temp.℃ | [6 empty] | 184
|  | 10 | 流量 Flow Rate |  | 流量单位 Flow Unit |  |  |  |  | t/h
[5 empty] | 最大Max |  |  | 正常Nor | 最小Min | 14 | 10.5 |  |  | 0
|  | 11 | 最大允许压力损失 Allowable Pressure Drop@Max.Flow (Pa)
|  | 12 | 操作密度 Oper.Density kg/m3 |  |  |  |  | 标准密度 Std.Density kg/Nm3 |  | 5.2 kg/m3
|  | 13 | 运动粘度 Kin Visc (mm2/s) |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn Visc (mPa.s)
14
15
16
流量计 | Flowmeter | 17 | 型号 Model
|  | 18 | 流量测量范围 Flow Meas.Range kg/h |  |  |  |  | 精度 Accuracy |  |  |  | 0.2%
|  | 19 | 密度测量范围 Density Meas.Range
|  | 20 | 公称直径Nominal Diameter (mm) | [6 empty] | 150
|  | 21 | 压力等级 Press.Rating |  |  |  |  | 适用温度 Available Temp.(℃) |  | PN16 |  | 200
|  | 22 | 计算压力损失 Culculated Pressure Drop
|  | 23 | 过程连接形式 Proces Conn.Type |  |  |  |  | 连接规格 Conn.Size |  | 法兰连接 |  | 150
|  | 24 | 法兰标准 Flange STD |  |  |  |  | 法兰等级 Flange Rating |  | HG/T20592-2009 |  | PN16
|  | 25 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  |  |  | 密封面 Facing |  | 304 |  | RF
|  | 26 | 测量管材质 Meter Pipe Material |  |  |  |  | 衬里 Lining |  | 316L
|  | 27 | 电气接口 Elec.Conn
|  | 28 | 连接电缆 Conn.Cable |  |  |  |  | 长度 Length
|  | 29 | 防护等级 Enclosure Protrction | [6 empty] | IP65
|  | 30 | 防爆等级 Explosion Proof | [6 empty] | Ex d ⅡBT6
|  | 31 | 传感器电源 Sensor Power Supply
转换器 | Convertor | 32 | 型号 Model |  |  |  |  | 精度 Accuracy |  |  |  | 0.2%
|  | 33 | 输出信号 Output Signal |  |  |  |  | 数量 Number |  | 4～20mA |  | 两线制
|  | 34 | 电源 Power Supply | [6 empty] | 24V DC
|  | 35 | 安装形式 Mounting Type | [6 empty] | 一体式
|  | 36 | 电气接口 Elec.Conn | [6 empty] | M20*1.5
|  | 37 | 防护等级 Enclosure Protrction | [6 empty] | IP65
|  | 38 | 防爆等级 Explosion Proof | [6 empty] | Ex d ⅡBT6
|  | 39 | 输出指示表 Output Indicator | [6 empty] | 带
|  | 40 | 累积计数器 Tolalizer |  |  |  |  | 复位 Reset |  | 带 |  | 带
41
附件 | Accessories | 42 | 浪涌保护器 Surge Protection Device | [6 empty] | 带
43
44
其它 | Rest | 45 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 46 | 自动化改造
说明Notes: |  |  |  | 共五台
[6 empty] | 仪表规格书（涡街流量计）INSTRUMENT SPECIFICATION (MASS FLOWMETER) |  |  |  | 项目文件号Job No. |  |  | 23W09Z-0106-13-06
文 表 号 Doc.No.
[10 empty] | 阶 段DES. PHASE |  |  | 施工图
建设单位编号 Client’s Doc. No. | [6 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |  |  | 版次/修改Rev |  |  | Sheet 6 Of 8
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | 涡街流量计
|  | 2 | 位号 Tag No. |  |  |  |  | 所在图号 P&ID No. |  | FIAS20305
|  | 3 | 检测位置 Service | [6 empty] | 蒸汽管道流量指示、报警
|  | 4 | 工艺管线尺寸 外径/内径 Pipe O.D/I.D. mm |  |  |  |  | 工艺管道号 Pipe No. |  | 100
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l |  |  |  |  | 管道等级 Pipe Rating |  | 碳钢 |  | PN16
6
工艺条件 | Process Conditions | 7 | 介质名称 Fluid |  |  |  |  | 状态 State |  | 蒸汽 |  | 气态（G）
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. Nor MPa(G) | [6 empty] | 0.75
|  | 9 | 操作温度Oper. Temp.℃ | [6 empty] | 165
|  | 10 | 流量 Flow Rate |  | 流量单位 Flow Unit |  |  |  |  | t/h
[5 empty] | 最大Max |  |  | 正常Nor | 最小Min | 5.1 | 3.5 |  |  | 0
|  | 11 | 最大允许压力损失 Allowable Pressure Drop@Max.Flow (Pa)
|  | 12 | 操作密度 Oper.Density kg/m3 |  |  |  |  | 标准密度 Std.Density kg/Nm3 |  | 4.1 kg/m3
|  | 13 | 运动粘度 Kin Visc (mm2/s) |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn Visc (mPa.s)
14
15
16
流量计 | Flowmeter | 17 | 型号 Model
|  | 18 | 流量测量范围 Flow Meas.Range kg/h |  |  |  |  | 精度 Accuracy |  |  |  | 0.2%
|  | 19 | 密度测量范围 Density Meas.Range
|  | 20 | 公称直径Nominal Diameter (mm) | [6 empty] | 100
|  | 21 | 压力等级 Press.Rating |  |  |  |  | 适用温度 Available Temp.(℃) |  | PN16 |  | 200
|  | 22 | 计算压力损失 Culculated Pressure Drop
|  | 23 | 过程连接形式 Proces Conn.Type |  |  |  |  | 连接规格 Conn.Size |  | 法兰连接 |  | 100
|  | 24 | 法兰标准 Flange STD |  |  |  |  | 法兰等级 Flange Rating |  | HG/T20592-2009 |  | PN16
|  | 25 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  |  |  | 密封面 Facing |  | 304 |  | RF
|  | 26 | 测量管材质 Meter Pipe Material |  |  |  |  | 衬里 Lining |  | 316L
|  | 27 | 电气接口 Elec.Conn
|  | 28 | 连接电缆 Conn.Cable |  |  |  |  | 长度 Length
|  | 29 | 防护等级 Enclosure Protrction | [6 empty] | IP65
|  | 30 | 防爆等级 Explosion Proof | [6 empty] | Ex d ⅡBT6
|  | 31 | 传感器电源 Sensor Power Supply
转换器 | Convertor | 32 | 型号 Model |  |  |  |  | 精度 Accuracy |  |  |  | 0.2%
|  | 33 | 输出信号 Output Signal |  |  |  |  | 数量 Number |  | 4～20mA |  | 两线制
|  | 34 | 电源 Power Supply | [6 empty] | 24V DC
|  | 35 | 安装形式 Mounting Type | [6 empty] | 一体式
|  | 36 | 电气接口 Elec.Conn | [6 empty] | M20*1.5
|  | 37 | 防护等级 Enclosure Protrction | [6 empty] | IP65
|  | 38 | 防爆等级 Explosion Proof | [6 empty] | Ex d ⅡBT6
|  | 39 | 输出指示表 Output Indicator | [6 empty] | 带
|  | 40 | 累积计数器 Tolalizer |  |  |  |  | 复位 Reset |  | 带 |  | 带
41
附件 | Accessories | 42 | 浪涌保护器 Surge Protection Device | [6 empty] | 带
43
44
其它 | Rest | 45 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 46 | 自动化改造
说明Notes: |  |  |  | 共一台
[6 empty] | 仪表规格书（涡街流量计）INSTRUMENT SPECIFICATION (MASS FLOWMETER) |  |  |  | 项目文件号Job No. |  |  | 23W09Z-0106-13-07
文 表 号 Doc.No.
[10 empty] | 阶 段DES. PHASE |  |  | 施工图
建设单位编号 Client’s Doc. No. | [6 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |  |  | 版次/修改Rev |  |  | Sheet 7 Of 8
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | 涡街流量计
|  | 2 | 位号 Tag No. |  |  |  |  | 所在图号 P&ID No. |  | FIAS20305
|  | 3 | 检测位置 Service | [6 empty] | 蒸汽管道流量指示、报警
|  | 4 | 工艺管线尺寸 外径/内径 Pipe O.D/I.D. mm |  |  |  |  | 工艺管道号 Pipe No. |  | 200
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l |  |  |  |  | 管道等级 Pipe Rating |  | 碳钢 |  | PN16
6
工艺条件 | Process Conditions | 7 | 介质名称 Fluid |  |  |  |  | 状态 State |  | 蒸汽 |  | 气态（G）
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. Nor MPa(G) | [6 empty] | 1
|  | 9 | 操作温度Oper. Temp.℃ | [6 empty] | 180
|  | 10 | 流量 Flow Rate |  | 流量单位 Flow Unit |  |  |  |  | t/h
[5 empty] | 最大Max |  |  | 正常Nor | 最小Min | 36.7 | 18.4 |  |  | 0
|  | 11 | 最大允许压力损失 Allowable Pressure Drop@Max.Flow (Pa)
|  | 12 | 操作密度 Oper.Density kg/m3 |  |  |  |  | 标准密度 Std.Density kg/Nm3 |  | 5.1 kg/m3
|  | 13 | 运动粘度 Kin Visc (mm2/s) |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn Visc (mPa.s)
14
15
16
流量计 | Flowmeter | 17 | 型号 Model
|  | 18 | 流量测量范围 Flow Meas.Range kg/h |  |  |  |  | 精度 Accuracy |  |  |  | 0.2%
|  | 19 | 密度测量范围 Density Meas.Range
|  | 20 | 公称直径Nominal Diameter (mm) | [6 empty] | 200
|  | 21 | 压力等级 Press.Rating |  |  |  |  | 适用温度 Available Temp.(℃) |  | PN16 |  | 200
|  | 22 | 计算压力损失 Culculated Pressure Drop
|  | 23 | 过程连接形式 Proces Conn.Type |  |  |  |  | 连接规格 Conn.Size |  | 法兰连接 |  | 200
|  | 24 | 法兰标准 Flange STD |  |  |  |  | 法兰等级 Flange Rating |  | HG/T20592-2009 |  | PN16
|  | 25 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  |  |  | 密封面 Facing |  | 304 |  | RF
|  | 26 | 测量管材质 Meter Pipe Material |  |  |  |  | 衬里 Lining |  | 316L
|  | 27 | 电气接口 Elec.Conn
|  | 28 | 连接电缆 Conn.Cable |  |  |  |  | 长度 Length
|  | 29 | 防护等级 Enclosure Protrction | [6 empty] | IP65
|  | 30 | 防爆等级 Explosion Proof | [6 empty] | Ex d ⅡBT6
|  | 31 | 传感器电源 Sensor Power Supply
转换器 | Convertor | 32 | 型号 Model |  |  |  |  | 精度 Accuracy |  |  |  | 0.2%
|  | 33 | 输出信号 Output Signal |  |  |  |  | 数量 Number |  | 4～20mA |  | 两线制
|  | 34 | 电源 Power Supply | [6 empty] | 24V DC
|  | 35 | 安装形式 Mounting Type | [6 empty] | 一体式
|  | 36 | 电气接口 Elec.Conn | [6 empty] | M20*1.5
|  | 37 | 防护等级 Enclosure Protrction | [6 empty] | IP65
|  | 38 | 防爆等级 Explosion Proof | [6 empty] | Ex d ⅡBT6
|  | 39 | 输出指示表 Output Indicator | [6 empty] | 带
|  | 40 | 累积计数器 Tolalizer |  |  |  |  | 复位 Reset |  | 带 |  | 带
41
附件 | Accessories | 42 | 浪涌保护器 Surge Protection Device | [6 empty] | 带
43
44
其它 | Rest | 45 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 46 | 自动化改造
说明Notes: |  |  |  | 共一台
[6 empty] | 仪表规格书（涡街流量计）INSTRUMENT SPECIFICATION (MASS FLOWMETER) |  |  |  | 项目文件号Job No. |  |  | 23W09Z-0106-13-08
文 表 号 Doc.No.
[10 empty] | 阶 段DES. PHASE |  |  | 施工图
建设单位编号 Client’s Doc. No. | [6 empty] | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |  |  | 版次/修改Rev |  |  | Sheet 8 Of 8
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | 涡街流量计
|  | 2 | 位号 Tag No. |  |  |  |  | 所在图号 P&ID No. |  | FIAS20305
|  | 3 | 检测位置 Service | [6 empty] | 蒸汽管道流量指示、报警
|  | 4 | 工艺管线尺寸 外径/内径 Pipe O.D/I.D. mm |  |  |  |  | 工艺管道号 Pipe No. |  | 250
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l |  |  |  |  | 管道等级 Pipe Rating |  | 碳钢 |  | PN16
6
工艺条件 | Process Conditions | 7 | 介质名称 Fluid |  |  |  |  | 状态 State |  | 蒸汽 |  | 气态（G）
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. Nor MPa(G) | [6 empty] | 0.65
|  | 9 | 操作温度Oper. Temp.℃ | [6 empty] | 160
|  | 10 | 流量 Flow Rate |  | 流量单位 Flow Unit |  |  |  |  | t/h
[5 empty] | 最大Max |  |  | 正常Nor | 最小Min | 35.4 | 17.7 |  |  | 0
|  | 11 | 最大允许压力损失 Allowable Pressure Drop@Max.Flow (Pa)
|  | 12 | 操作密度 Oper.Density kg/m3 |  |  |  |  | 标准密度 Std.Density kg/Nm3 |  | 3.4 kg/m3
|  | 13 | 运动粘度 Kin Visc (mm2/s) |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn Visc (mPa.s)
14
15
16
流量计 | Flowmeter | 17 | 型号 Model
|  | 18 | 流量测量范围 Flow Meas.Range kg/h |  |  |  |  | 精度 Accuracy |  |  |  | 0.2%
|  | 19 | 密度测量范围 Density Meas.Range
|  | 20 | 公称直径Nominal Diameter (mm) | [6 empty] | 250
|  | 21 | 压力等级 Press.Rating |  |  |  |  | 适用温度 Available Temp.(℃) |  | PN16 |  | 200
|  | 22 | 计算压力损失 Culculated Pressure Drop
|  | 23 | 过程连接形式 Proces Conn.Type |  |  |  |  | 连接规格 Conn.Size |  | 法兰连接 |  | 250
|  | 24 | 法兰标准 Flange STD |  |  |  |  | 法兰等级 Flange Rating |  | HG/T20592-2009 |  | PN16
|  | 25 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  |  |  | 密封面 Facing |  | 304 |  | RF
|  | 26 | 测量管材质 Meter Pipe Material |  |  |  |  | 衬里 Lining |  | 316L
|  | 27 | 电气接口 Elec.Conn
|  | 28 | 连接电缆 Conn.Cable |  |  |  |  | 长度 Length
|  | 29 | 防护等级 Enclosure Protrction | [6 empty] | IP65
|  | 30 | 防爆等级 Explosion Proof | [6 empty] | Ex d ⅡBT6
|  | 31 | 传感器电源 Sensor Power Supply
转换器 | Convertor | 32 | 型号 Model |  |  |  |  | 精度 Accuracy |  |  |  | 0.2%
|  | 33 | 输出信号 Output Signal |  |  |  |  | 数量 Number |  | 4～20mA |  | 两线制
|  | 34 | 电源 Power Supply | [6 empty] | 24V DC
|  | 35 | 安装形式 Mounting Type | [6 empty] | 一体式
|  | 36 | 电气接口 Elec.Conn | [6 empty] | M20*1.5
|  | 37 | 防护等级 Enclosure Protrction | [6 empty] | IP65
|  | 38 | 防爆等级 Explosion Proof | [6 empty] | Ex d ⅡBT6
|  | 39 | 输出指示表 Output Indicator | [6 empty] | 带
|  | 40 | 累积计数器 Tolalizer |  |  |  |  | 复位 Reset |  | 带 |  | 带
41
附件 | Accessories | 42 | 浪涌保护器 Surge Protection Device | [6 empty] | 带
43
44
其它 | Rest | 45 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 46 | 自动化改造
说明Notes: |  |  |  | 共一台