| 设计单位：山东鸿运工程设计有限公司 建设单位：辽宁黑猫复合新材料科技有限公司 工程名称：16万吨/年橡胶复合母胶项目 |  |  |  |  |  |  | 数据表 |  |  | 文 件 号 |  |  | HY23002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段 |  |  | 施工图 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版 次 |  |  | 0版 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  | 2024 年 03 月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 数据/规格表 ：工艺设备数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备/位号：一级鼓风机/二级鼓风机/三级鼓风机C-1104/C-1105/C-1106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般数据 |  | 设备名称 |  | 一级鼓风机/二级鼓风机/三级鼓风机 |  |  |  |  | 设备位号 |  | C-1104/C-1105/C-1106 |  |  |  |
|  |  | 设备类型 |  | 离心式4XTF-3NO.8D |  |  |  |  | 操作数量 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 操作 |  | 连续-连续-其他 |  | 连续 |  |  | 备用数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 并联-单台-其他 |  |  |  |  | 安装位置 |  | 室内 |  |  |  |
|  |  | 驱动类型 (电动/其他) |  |  |  |  |  |  | 电机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险区域分级/ 温度分级 |  |  |  |  |  |  | 非防爆区域/室温 |  |  |  |  |  |
| 处理气体 |  | 吸入气体 |  |  |  |  |  |  | 空气 |  |  |  |  |  |
|  |  | 类型（有毒/可燃/其他） |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 腐蚀性介质 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 操作条件 |  | 吸入温度 |  |  | 最小/正常 /最大 |  |  |  | 。C |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 正常吸入条件密度 |  |  |  |  |  |  | kg/m3 |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  | 正常吸入温度下粘度 |  |  |  |  |  |  | mPa s |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸入压力 |  |  | 最小/正常/ 额定 |  |  |  | Pa（G） |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 能力 |  |  | 最小/ 正常/额定(单风机) |  |  |  | m3/h |  | 16000 |  |  |  |
|  |  | 出口侧全压 |  |  | 最小/正常/ 额定 |  |  |  | Pa（G） |  | 2600 |  |  |  |
|  |  | 出口侧流速 |  |  | 最小/正常/ 额定 |  |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 总压头 |  |  | 最小/正常/ 额定 |  |  |  | mmH2O |  | 265.4 |  |  |  |
|  |  | 额定条件下效率(机械/ 容积) |  |  |  |  |  |  | % |  | 84.8 |  |  |  |
|  |  | 转速 |  |  |  |  |  |  | RPM |  | 1480 |  |  |  |
|  |  | 转动方向 (从电机侧向外看) |  |  |  |  |  |  |  |  | 右旋0° |  |  |  |
|  |  | 流量调节(吸入口阀 /出口阀门 / 调速) |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入口阀 |  |  |  |
|  |  | 流量调节阀类型 (闸阀 / 蝶阀 / 锁闭阀 /径向翅片) |  |  |  |  |  |  |  |  | 蝶阀 |  |  |  |
|  |  | 流量调节 (手动 / 自动) |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动 |  |  |  |
| 设计条件 |  | 设计压力 |  |  |  |  |  |  | mmH2O |  | 265.4 |  |  |  |
|  |  | 设计温度 |  |  |  |  |  |  | 。C |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 最小设计金属温度 |  |  |  |  |  |  | 。C |  | -10 |  |  |  |
|  |  | 腐蚀余量 |  |  |  |  |  |  | mm |  | / |  |  |  |
|  |  | 1米外噪声等级 |  |  |  |  |  |  | dB(A) |  | 最大 85 |  |  |  |
|  |  | 重量(总重/ 旋转部件) |  |  |  |  |  |  | kg |  | / |  |  |  |
| 制造特性 |  | 叶轮类型/ 直径 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单级叶轮、800mm |  |  |  |
|  |  | 叶片类型 /数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单板后向/16 |  |  |  |
|  |  | 外壳 (叶轮支撑类型 / 流程分隔) |  |  |  |  |  |  |  |  | 单吸悬臂 |  |  |  |
|  |  | 检查门 / 蜗壳清扫门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商标准/ |  |  |  |
|  |  | 密封 |  |  | 类型 / 润滑 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷却类型 / 流量 / 压差 |  |  |  | / m3/h /MPa |  | / |  |  |  |
|  |  | 轴承 |  |  | 类型 / 润滑 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷却类型 / 流量 / 压差 |  |  |  | / m3/h /MPa |  | 空冷 |  |  |  |
|  |  | 传动 |  |  | 类型 (直接/ 联轴节 /皮带) |  |  |  |  |  | 直连 |  |  |  |
|  |  | 减速机 |  |  | 类型 / 减速比 / 利用系数 |  |  |  |  |  | / | / |  | / |
|  |  |  |  |  | 润滑 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 接口 |  | 吸入口 |  |  | 尺寸 / 等级 / 法兰面 |  |  |  |  |  | 供应商定 | 通风机圆形法兰尺寸 JB/T6885-1993 |  |  |
|  |  | 排出口 |  |  | 尺寸 / 等级 / 法兰面 |  |  |  |  |  | 供应商定 | 通风机圆形法兰尺寸 JB/T6885-1993 |  |  |
|  |  | 放空 / 放净 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商定 |  |  |  |
|  |  | 压力表 / 温度表 / 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 材料 |  | 叶轮 / 叶片 |  |  |  |  |  |  |  |  | AISI 304L SS |  |  |  |
|  |  | 轴 / 轮毂 |  |  |  |  |  |  |  |  | AISI 304L SS |  |  |  |
|  |  | 蜗壳 |  |  |  |  |  |  |  |  | AISI 304L SS |  |  |  |
|  |  | 夹套 / 基础板 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机 |  | 估算吸收轴功率 |  |  |  |  |  |  | kW |  | 13.2 |  |  |  |
|  |  | 估算额定功率 |  |  |  |  |  |  | kW |  | 18.5 |  |  |  |
|  |  | 转动方向 (从电机向外看) |  |  |  |  |  |  |  |  | 右旋0° |  |  |  |
|  |  | 电力 |  |  | 电压/频率/相数 |  |  |  | V / Hz / |  | 380 | 50 |  | 3 |
|  |  | 密封 |  |  |  |  |  |  |  |  | IP55 |  |  |  |
| 规范 |  | 设计规范和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1)一般用途离心通风机技术条件 JB/T10563-2006; (2)通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线 GB3235-2008； (3)高温离心通风机技术条件 JB/T8822-2013; (4)压缩机、风机、泵安装及验收规范 GB50275-2010; (5)通风机现场试验 GB10178-2006； (6)通风机转子平衡， JB/T9101-2014； (7)通风机振动检测及其限值 JB/T8689-2014； (8)风机用铸铁件技术条件 JB/T6887-2004； (9)通风机焊接质量检验技术条件 JB/T10213-2000； (10)通风机铆焊件技术要求， JB/T10214-2014； (11)工业通风机噪声限值 JB/T8690-2014; (12)通风机圆形法兰尺寸 JB/T6885-1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  | 年 月 日 |  | 校核： |  |  | 年 月 日 |  |  | 审核： |  |  | 年 月 日 |