## 余热回收器
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司
2024年5月份物资采购计划申请表
申报单位：维修车间( 机修班） | [6 empty] | 申报时间：2024年4月15日 表号:WZ-01
序号 | 设备材料名称 | 规 格 型 号 | 材 质 | 技 术 要 求 | 现存量 | 数量 | 单位 | 厂 家（需申请报告） | 用 途 | 备 注
1 | 余热回收器 | YG-1.6-156Q-7/89 | Q345R、20#锅炉钢 | 技术参数： 介质名称(组分)：壳程：软水、蒸汽，管程：烟气。 工作温度 (进/出)：壳程：50/184℃，管程：510/402℃。 工作压力：壳程：1.0MPa，管程：0.01MPa。 设计温度:壳程：204℃，管程：234℃(壁温)。 设计压力：壳程：1.6MPa，管程：0.03MPa。 平均金属壁温：壳程：184℃，管程：209℃。 主要受压元件材质：壳程：Q345R GB/T713-2014，管程：20#锅炉钢GB/T9948-2017。 腐蚀裕量：壳程：1.5mm。 焊接接头系数：壳程：1.0。 程数：壳程：1，管程：1。 换热面积(外径)：156平方米。 安全阀整定压力：壳程：1.5MPa 保温层厚度/防火层厚度：80mm，硅酸铝。 压力容器类别(级别)：第Ⅱ类（D）。 焊条牌号：按NB/T47018规定。 焊接规程：按NB/T47015规定。 焊缝结构：除注明外按HG/T20583-2011规定。 除注明外角焊缝焊脚高度：按较薄板厚。 管法兰与接管焊接标准：按相应法兰标准。 管子与管板连接：强度焊+贴张。 管束级别：1级。 无损检测：AB级，RT-100%，合格级别II级。 管板密封面与壳体轴线垂直度公差：1.0mm。 最大设计蒸汽产生量：2046kg/h。 设计使用年限：8年。 管口表见备注。 | 0 | 1 | 台 |  | 朝阳黑猫3#线使用