江西黑猫纳米材料科技有限公司超导电炭黑项目

电缆防火封堵材料技术要求

1、防火封堵材料应符合现行国家标准GB23864-2009 《防火封堵材料》的要求，并获得公安部消防产品合格评定中心的型式认证。

2、防火封堵系统的耐火极限不低于A3级的耐火极限并提供相应的检测报告。

3、防火封堵系统应具有与所应用场所相匹配的良好的抗爆能力，不低于3.5MPa，并提供相应的检测报告。

4、防火封堵系统具有良好气密性、烟密性、隔热性。

5、防火封堵系统所用材料必须符合环保要求，不含重金属和多溴联苯醚阻燃剂，不含石棉和卤素等对人体及电缆有害的成分，在施工和使用过程中不会释放有刺激性的气体和粉尘。卤素含量不超过200ppm（依照BSEN14582的方法，用离子色谱仪分析），卤酸释放量不超过6mg/g（依照GB/T17650.1-1998的方法检测），并提供相应的检测报告。

6、防火封堵材料使用寿命至少达到25年，并提供耐老化试验报告。

具体材料参数

防火封堵板材

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 测试标准或方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火完整性和隔热性 | 3小时 | GB23864-2009 |
| 2 | 燃烧性能 | V-0级 | GB/T2408-2008 |
| 3 | 表观密度/(kg/m3) | 180 | GB23864-2009 |
| 4 | 抗弯强度/MPa | 0.38 | GB23864-2009 |
| 5 | 耐水性/d | ≥3，不溶胀、不开裂。 | GB23864-2009 |
| 6 | 耐湿热性/h | ≥120，不开裂，不粉化。 | GB23864-2009 |
| 7 | 耐冻融循环/次 | ≥15，不开裂，不粉化。 | GB23864-2009 |
| 8 | 耐油性/d | ≥3，不溶胀、不开裂。 | GB23864-2009 |
| 9 | 涂层膨胀倍率/% | 3000 | GB23864-2009 |
| 10 | 卤素含量(ppm) | 未检出 | BSEN14582 |
| 11 | 卤酸释放量/(mg/g) | 5.7 | GB/T 17650.1-1998 |
| 12 | 使用寿命/年 | 30 | 加速老化 |
| 13 | 总烟释放量/m2·m-2 | 11.76 | 锥形量热仪 |
| 14 | CO生成速率/(Kg/kg) | 0.018 | 锥形量热仪 |
| 15 | 重金属含量/ppm | 0（未检出） | IEC 62321/2 CDV |
| 16 | 多溴联苯含量/ppm | 0（未检出） | IEC 62321/2 CDV |
| 17 | 抗爆性能/MPa | ≥2 | PrEN13124-2-2003 |
| 18 | 产烟毒性 | ZA1 | GB/T20285-2006 |

防火密封胶

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 测试标准或测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火完整性和隔热性 | 3小时，A3 | GB23864-2009 |
| 2 | 燃烧性能 | HB级 | GB/T2408-2008 |
| 3 | 表观密度/(kg/m3) | 1200 | GB23864-2009 |
| 4 | 腐蚀性/d | ≥7,不应出现锈蚀、腐蚀现象。 | GB23864-2009 |
| 5 | 耐水性/d | ≥3，不溶胀、不开裂。 | GB23864-2009 |
| 6 | 耐碱性/d | ≥3，不溶胀、不开裂。 |  |
| 7 | 耐酸性/d | ≥3，不溶胀、不开裂。 |  |
| 8 | 耐湿热性/h | ≥360，不开裂，不粉化。 | GB23864-2009 |
| 9 | 耐冻融循环/次 | ≥15，不开裂，不粉化。 | GB23864-2009 |
| 10 | 膨胀倍率/% | ≥996% | GB23864-2009 |
| 11 | 卤素含量(ppm) | 94.3 | BSEN14582 |
| 12 | 卤酸释放量/(mg/g) | 3.2 | GB/T 17650.1-1998 |
| 13 | 使用寿命/年 | 30 | 荧光加速老化 |
| 14 | 总烟释放量/m2·m-2 | 5.63 | 锥形量热仪 |
| 15 | CO生成速率/(Kg/kg) | 0.034 | 锥形量热仪 |
| 16 | 重金属含量/ppm | 0（未检出） | IEC 62321/2 CDV |
| 17 | 多溴联苯含量/ppm | 0（未检出） | IEC 62321/2 CDV |
| 18 | 产烟毒性 | ZA1 | GB/T20285-2006 |

水性防火涂料

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 测试标准或方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃性（炭化高度）/m | 0.7 | GB28374-2012 |
| 2 | 在容器中的状态 | 无结块，搅拌后呈均匀状态 | GB28374-2012 |
| 3 | 细度/um | 82 | GB28374-2012 |
| 4 | 干燥时间/h | 表干2h，实干6h | GB28374-2012 |
| 5 | 粘度/s | 328 | GB28374-2012 |
| 6 | 耐油性/d | ≥7，涂层无起皱，无剥落 | GB28374-2012 |
| 7 | 耐盐水性/d | ≥7，涂层无起皱，无剥落 | GB28374-2012 |
| 9 | 耐湿热性/d | ≥7，涂层无起泡，无脱落 | GB28374-2012 |
| 10 | 耐冻融循环/次 | ≥15，涂层无起泡，无脱落 | GB28374-2012 |
| 11 | 抗弯性 | 涂层不起层，不脱落，允许出现8条以下的裂纹。 | GB28374-2012 |
| 12 | 卤素含量(ppm) | 未检出 | BSEN14582 |
| 13 | 卤酸释放量/(mg/g) | 5.1 | GB/T 17650.1-1998 |
| 14 | 使用寿命/年 | 30 | 荧光加速老化 |
| 15 | 总烟释放量/m2·m-2 | 11.76 | 锥形量热仪 |
| 16 | CO生成速率/(Kg/kg) | 0.018 | 锥形量热仪 |
| 17 | 重金属含量/ppm | 0（未检出） | IEC 62321/2 CDV |
| 18 | 多溴联苯含量/ppm | 0（未检出） | IEC 62321/2 CDV |
| 19 | 产烟毒性 | ZA1 | GB/T20285-2006 |