江西黑猫纳米材料科技有限公司

超导电炭黑工程

EPS设备柜

技术规范书

济南尚德瑞化工科技股份有限公司

山东·济南

2024年7月

目 录

# 附件1  技术规范

# 附件2  供货范围

# 附件3  技术资料和交付进度

# 附件5  监造、检验/试验和性能验收试验

# 附件7  技术服务和设计联络

# 附件8  分包与外购

# 附件9  大（部）件情况

# 附件1 技术规范

## 1总则

1.1 本规范书适用于江西黑猫纳米材料科技有限公司超导电炭黑工程EPS装置设备，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本条件书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备（或系统）完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对条件书的意见和同条件书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5 本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

1.6 所有设备应遵照适用的最新版ITU-T标准和中国GB标准，以及国际单位制（SI）。

## 2 技术要求

2.1 应遵循的主要现行标准

EPS装置采用的所有设备及备品备件的设计、制造、检查、试验及特性都应遵照中国国家标准（GB标准）及国家电力行业标准（DL标准）。主要标准如下：(但不仅限于此)

DL/T 5491-2014   电力工程交流不间断电源系统设计技术规程

GB 7260.1-2008   不间断电源设备 第1-1部分:操作人员触及区使用的EPS的一般规定和安全要求

GB 7260.2-2009   不间断电源设备(EPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求

GB/T 7260.3-2003 不间断电源设备(EPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求

GB 7260.4-2008   不间断电源设备 第1-2部分:限制触及区使用的EPS的一般要求。

DL/T5044 -2004   电力工程直流系统设计技术规程

GB50065 -2011    交流电气装置的接地设计规范

所有标准都应是最新版本，如标准间出现矛盾时，则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。

2.2使用环境条件

项目场地位于江西省乐平市塔山工业园区内；江西乐平工业园区位于乐平市东南郊礼林镇，北距乐平市区5km，分南北两区，与乐安河两岸隔江呼应，总规划面积 9.16km2，交通十分便利。

设备安装地点：电子设备间

海拔高度：＜1000m

乐平市地处亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，年平均降雨量为1670mm，年平均气温为17.1℃，年最高气温出现在7月份，40.8℃，年最低气温出现在1月份，-9.5℃，常年主导风向为东风，风频为18%，次主导风向为东北风，静风频率为45.4%，年平均相对湿度79%，年平均无霜期266天。

地震烈度：根据国家建设部联合发布的《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010），抗震设防烈度；7度，设计地震分组；第一组，设计基本地震加速度0.1g。

2.3 电气参数

卖方提供EPS装置应能在如下电气输入参数条件下正常运行：

交流电源：220V10％  一路

频   率：	50Hz30％

直流电源：	220V  一路，变化范围：＋12.5%～－15％

负载性质： 照明负载

2.4 技术条件

EPS装置应是微机型，采用模块化设计。采样、控制、监视应通过一块主控线路由内部微机完成，参数通过微机单元设置，以提高运行可靠性和调节精度。应具有自诊断功能和事件记录功能。

EPS装置要求采用计算机网络系统进行集中管理，对EPS的工作、故障状态和运行参数进行实时检测。监测内容：正常/应急工作状态、输出电压、输出故障、控制器故障。应采用标准的通信协议，并可向BMS上位机管理系统无偿提供通信协议、检测内容、数据格式等系统集成所需条件及标准通信接口。

EPS机柜面板上应具有控制和监测盘，通过LCD显示屏能显示运行状态、运行参数，当出现异常事件时，应能给出文字说明及记录相关事件。人机对话通过薄膜键盘进行，可进行编程、整定和修改功能。所有信息提示应汉化。

2.4.1 输出参数指标

以下输出参数指标和性能为最低要求。

- 输出容量：  	10KVA

- 输出电压：	AC220V4％

- 过载能力：	150％额定值，>10S

120％额定值，>60S

- 输出频率：	50Hz0.1％

- 输出波形：	正弦波，失真度小于10％

- 同步范围：	0.5％(0.5％～5％可调)

- 负载功率因数：	0.9(超前)～0.7(滞后)

- EPS装置总效率：   90％

- 无故障时间(MTBF)：>25万小时

2.4.2 逆变器技术要求

逆变器工作电压范围应在DC187V～DC264V，极限工作电压范围应在DC165V～DC275V，自动关机电压为DC163V、DC286V。

逆变器输出电压AC220V，效率>90％。逆变器应能在额定负载下可靠起动。

逆变器的输入回路和输出回路设有熔断器或断路器等过流保护装置，并有熔断指示。

2.4.3 馈线技术要求

15KVA /EPS输出回路32A，5路；25A，5路。

馈线回路采用进口小型空开作为操作和保护元件，且每回馈线故障应设有相应的报警信号。

2.4.4 EPS保护及信号

EPS应设置过电压、过电流等保护。

EPS运行状态和主要报警信号应能提供无源接点，主要运行状态和报警信号至少包括：

- 主机工作

- 蓄电池供电

- 各种装置故障信号

- 交流进线断路器状态

- 直流进线失电

- EPS馈线柜进线断路器状态

EPS输出电压、电流及频率应通过变送器转换为4～20mA模拟量信号，以便送入买方机组DCS系统中监视。

以上所有信号均应接至卖方屏柜的端子排上。

2.5 屏柜结构要求

EPS装置应组屏供货，装置屏柜数为1面。屏柜尺寸推荐采用2200(H)×800(W)×600(D)。屏柜结构应满足以下要求：

――所有屏柜为封闭式.屏的前后应开门，应加锁。屏的底部有可封闭的电缆孔。装置的机械结构应能防灰尘、虫及小动物，机械振动，潮湿及有害气体的影响，装置内接插件部分不应产生接触不良现象。

――柜外观镀膜平整，不反光，色泽一致，无气孔砂眼、裂纹及锈斑等现象。柜外表面采用静电喷塑式涂层材料。

――柜立面对水平面垂直公差不大于1/1000mm，柜立面平整度公差不大于2mm。

――柜应具备与地基槽钢固定的构件。

――EPS系统模拟线应完整清晰，采用喷漆或有机玻璃条制作。

――柜内端子排应留有20％的备用。

――屏的颜色由业主统一规定。

2.6 蓄电池组

蓄电池额定容量：不小于85Ah

2.6.1 主要技术参数

12V单体电池

单体电池额定电压：12V

单体电池浮充电电压：13.38-13.5V

单体电池均衡充电电压：13.80-14.40V

单体电池放电终止电压：11.4V

2.6.2 主要性能要求

当环境温度在-10～+40℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。

蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。

蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，五次循环应达到C10。

供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。

同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差，对于2V单体电池不应超过30mV，对于12V单体电池不应超过60mV。

蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1-10kPa范围内，开阀压力应在10-49kPa范围内。

两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。

电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板。

蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

蓄电池的密封反应效率不低于95%。

蓄电池需具有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于4%。

蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。

制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

蓄电池组应考虑装设蓄电池管理单元的位置。

1组蓄电池应配备1-2套充电装置。

电池实际容量应和标称容量一致需提供原厂证明。

用电负荷等级：一级。

电池应急时间不小于90分钟。

# 附件2  供货范围

## 1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，卖方仍须在执行合同时补足。

1.3 提供所供设备中的进口件清单，提供专用工具和仪器仪表清单、EPS附件清单及其它需要的清单。

## 2 供货范围

2.1 EPS成套装置供货范围

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS柜 | 10KVA | 面 | 1 |  |  | 含EPS主机及馈线 |
| 含： | 馈线开关 | 25A | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 馈线开关 | 32A | 个 | 5 |  |  |  |
| 2 | 蓄电池柜 | 不小于85Ah | 面 | 1 |  |  |  |

2.2 安装用的随机备品备件

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 随机配供 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 随机配供 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 随机配供 |

2.3 运行与维护3年所需的备品备件

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 卖方推荐的备品备件(价格不列入总价中)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 专用工具和仪器仪表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 进口件及进口材料

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3  技术资料和交付进度

## 1  一般要求

1.1  卖方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3  卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。中标后, 卖方应负责编写并出版所供产品的的技术协议, 并经买方和设计方确认。合同签定后三个工作日内应给出全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式的AUTOCAD2002电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

1.4  卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。卖方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。

1.6  买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7  完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.8  卖方提供的技术资料为每台十套。

## 2  需要提交的资料

2.1  技术文件

2.1.1 卖方在订货前向买方提供一般性资料：有效型式试验报告、鉴定证书、报价书、典型说明书、主要技术参数等。

2.1.2在合同签订 七个工作日，卖方应提供下列技术文件(但不仅限于此)10份，其中设计院2份。

平断面布置图：包括外形尺寸、设备布置及荷重

基础图：包括屏柜尺寸及底部开孔尺寸

电气原理图：包括原理框图、系统接线图、内部接线图、端子排图

EPS装置运行维护说明书

2.1.3设备供货时应提供下列资料：

设备开箱资料

安装、维护说明书

部件清单资料

工厂试验报告

产品合格证

# 附件5  检验/试验和性能验收试验

## 1  概述

1.1  本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  卖方应在本合同生效后5个工作日内，向买方提供与本合同设备有关的检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

1.3 卖方应负责EPS成套装置和配套设备(包括柜间电缆)的设计及供货，以及这些设备的现场安装、指导调试、参加验收、投运及售后服务等。

1.4 卖方应负责EPS成套装置的工厂试验及验收(FAT)、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收(SAT)、对买方技术人员的培训、保修期的维护等。

## 2  工厂的检验

2.1买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,买方可以拒收,卖方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,买方不承担上述的费用。

2.3买方对货物运到买方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除卖方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。

2.4卖方应在开始进行工厂试验前15天,通知买方其日程安排。根据这个日程安排,买方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,买方代表有权发表意见,卖方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5若买方不派代表参加上述试验,卖方应在接到买方关于不派员到卖方和(或)其分包商工厂的通知后,或买方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

## 3  试验内容

3.1 试验项目

试验项目应按下表进行，如果买、卖双方取得协商，对于试验要求可另作规定，试验项目也可以增减。

| 序号 | 试验项目 | 使用分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式 | 出厂 | 选择 |
| 1 | 一般试验 | √ | √ |  |
| 2 | 交流输入故障试验 | √ | √ |  |
| 3 | 交流输入试验 | √ | √ |  |
| 4 | 并联单元的故障模拟试验 | √ | √ |  |
| 5 | 转换试验 | √ | √ |  |
| 6 | 轻载试验 | √ | √ |  |
| 7 | 负载试验 | √ |  |  |
| 8 | 效率测定 | √ |  |  |
| 9 | 温升测定 | √ |  |  |
| 10 | 输出电压试验 | √ | √ |  |
| 11 | 交流不间端电源的均流试验 | √ | √ |  |
| 12 | 保护性能试验 | √ | √ |  |
| 13 | 输出频率偏差测定 |  |  | √ |
| 14 | 射频干扰和导电噪声试验 |  |  | √ |
| 15 | 波形及谐波测量 | √ |  | √ |
| 16 | 噪声试验 | √ |  |  |
| 17 | 绝缘试验 | √ | √ |  |
| 18 | 起动试验 | √ | √ |  |
| 19 | 接地故障试验 | √ | √ |  |

3.2 试验方法和要求

试验方法和要求应符合GB7260《不间断电源设备》的要求。

# 附件7  技术服务和设计联络

## 1  供方现场技术服务

1.1  供方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。供方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，供方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序 号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |

1.2  供方现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪、遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

供方要向需方提供服务人员情况表（格式）。供方须更换不合格的供方现场服务人员。

服 务 人 员 情 况 表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  | 民 族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职 务 |  | 职 称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按资质4条逐条评价） 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

（注：每人一表）

1.3  供方现场服务人员的职责

1.3.1  供方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2  在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方技术交底，讲和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），供方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则需方不能进行下一道工序。经供方确认和签证的工序如因供方技术服务人员指导错误而发生问题，供方负全部责任。

供方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  供方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如供方委托需方进行处理，供方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  供方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  供方现场服务人员的正常来去和更换事先与需方协商。

1.4  需方的义务

需方要配合供方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 2  培训

2.1  为使合同设备能正常安装和运行，供方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2  培训计划和内容由供方在投标文件中列出（格式）。

| 序 号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3  培训的时间、人数、地点等具体内容同供需双方商定。

2.4  供方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 3  设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

设 计 联 络 计 划 表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件8  分包与外购

供方要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

分 包 情 况 表

注：下表中的序号和内容应与附件2的一致

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件9  大（部）件情况

供方应把超级超限的情况详细予以说明

| 序 号 | 部件名称 | 数 量 | 长×宽×高 |  | 重 量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致