## Sheet1
压力变送器清单
序号 | 位号 Tag Number | 测点位置 Pipe/Equip. Pressure Rating | 管道/设备材质 Location of measuring points | 危险区域等级 Area Classification | 数量 | 工艺介质 Process Fluid | 介质状态 Fluid State | 正常操作温度 Nor.Oper.Temp.℃ | 最大操作温度 Max.Oper.Temp.℃ | 正常操作压力 Nor.Oper.Press.Mpa(G) | 最大操作压力 Max.Oper.Press.Mpa(G) | 设计温度 Design Temperature ℃ | 设计压力 Design Pressure Mpa(G) | 变送器类型(表压/绝压) Trans.Type(Gauge/Absolute) | 型号 Model | 测量范围 Measurement Range MPa | 精度 Accuracy | 输出指示表类型 Output Indicator | 输出信号 Output Signal | 本体材质 Body Material | 测量元件材质 Measuring Element Material | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Material | 量程比 Range ratio | 语言 Language | 电气接口尺寸 Electric Connection Size | 终端接头规格 End Connection Size | 防护等级 Protection Class | 防爆认证 Explosion-proof Certification | 安装形式 Installation Type | 安全等级 Safety Integrity Level(SIL) | 认证 Approval
1 | PT1161A~H | 粉料袋滤器出口 | S30408 |  | 8 |  | 气体 | 60 |  | 2Kpa |  | 90℃ | 5 | 压力 | 3051CG2A22A1AE7B4M6RK | -6~0Kpa | ±0.045% FS | LCD+背光 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 150:1 | 中文 | 1/2" NPT(F) | 1/2-14NPT | IP67 | ExdⅡCT4
2 | PT1162A~E | 破碎机进口 | S30408 |  | 5 |  | 气体 | 60 |  | 1 |  | 160℃ | 1.5 | 压力 | 3051TG2A2B21AB4E7M6RK | 0~2000Kpa | ±0.045% FS | LCD+背光 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 150:1 | 中文 | 1/2" NPT(F) | 1/2-14NPT | IP67 | ExdⅡCT4
3 | PT1163A~D |  | S30408 |  | 4 |  | 气体 | 60 |  | 1.2 |  | 215℃ | 1.5 | 压力 | 3051TG2A2B21AB4E7M6RK | 0~1Mpa | ±0.045% FS | LCD+背光 | 4~20mA+HART+蓝牙 | 316 | 316L SS | 316L SS | 150:1 | 中文 | 1/2" NPT(F) | 1/2-14NPT | IP67 | ExdⅡCT4