电缆技术规范及要求

（一）0.6/1KV电力电缆技术规范

1.名称

- ZR-YJV;  铜芯交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，阻燃电力电缆。

2.执行标准

GB/T12706-2020       《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

GB/T3956-2008        《电缆的导体》

GB/T2952-2008        《电缆外护层》

GB/T3953-2009        《电工圆铜线》

YB/T024-2008         《铠装电缆用钢带》

GB/T3048-2007        《电线电缆电性能试验方法》

GB/T2951-2008       《电线电缆机械物理性能试验方法》

JB/T8137-1999        《电线电缆交货盘》

GB/T6995-2008        《电线电缆识别方法》

GB/T18380-2019       《电缆在火焰条件下燃烧试验》

GB/T19666-2019      《阻燃和耐火电线电缆通则》

3.使用条件

3.1 额定电压： 0.6/1kV, 额定频率为50Hz。

3.2运行要求： 电缆导体的长期运行温度为70℃。

短路时(最长不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过160℃。

电缆允许的最小弯曲半径:

| 安装时电缆最小弯曲半径 注：D为电缆外径 | 单芯 |  | 多芯电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 |
|  | 15D | 20D | 12D | 15D |

3.3  运行环境条件

3.3.1 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于30年；

3.3.2 敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。

3.3.3 最低敷设温度：敷设不低于0℃。

4.技术描述

4.1导体

4.1.1 导体采用无氧圆铜，其组成、性能和外观符合GB/T3956-2008标准规定。

4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边等，无凸起或断裂的单线。

4.1.3耐火层采用耐火云母带重叠绕包在导体上，绕包应平整、光滑、圆整。

4.2 绝缘

4.2.1 绝缘材料为阻燃聚氯乙烯绝缘料，紧密均匀的挤包，具有耐热、防潮和无孔洞等特性，挤包在导体上的绝缘性能符合GB/T12706-2020标准规定。

4.2.2 绝缘标称厚度符合GB/T12706-2020标准规定要求（见附表），绝缘层横断面上任一点最薄点的厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm。

4.2.3绝缘线芯经受GB/T3048规定的50Hz火花试验作中间检查,试验电压及时间符合标准规定。

| 序号 | 导体标称截面 mm2 | 绝缘标称厚度mm | 20℃时导体最大直流电阻Ω/km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.8 | 12.1 |
| 2 | 2.5 | 0.8 | 7.41 |
| 3 | 4 | 1.0 | 4.61 |
| 4 | 6 | 1.0 | 3.08 |
| 5 | 10 | 1.0 | 1.83 |
| 6 | 16 | 1.0 | 1.15 |
| 7 | 25 | 1.2 | 0.727 |
| 8 | 35 | 1.2 | 0.524 |
| 9 | 50 | 1.4 | 0.387 |
| 10 | 70 | 1.4 | 0.268 |
| 11 | 95 | 1.6 | 0.193 |
| 12 | 120 | 1.6 | 0.153 |
| 13 | 150 | 1.8 | 0.124 |
| 14 | 185 | 2.0 | 0.0991 |
| 15 | 240 | 2．2 | 0.0754 |

4.3 内衬层

4.3.1 内衬层采用绕包或挤包型。

4.3.2 内衬层和填充物的材料应和电缆的运行温度和绝缘材料相容。

4.3.3内衬层的厚度应符合标准GB/T12706-2020标准规定要求。

4.4铠装层

4.4.1铠装层采用镀锌钢带，钢带不得有毛刺、穿孔、氧化等缺陷，绕包平复、光滑、圆整。

4.5外护套

4.5.1外护套采用阻燃聚氯乙烯护套料，且应紧密、均匀的挤包。护套标称厚度符合GB/T12706-2020标准规定，任一点最小厚度符合标准规定。

5.主要电气指标

5.1成品电缆需经受：电压施加在导体与导体之间应能经受交流50HZ，3500V，5min，绝缘不击穿。

5.2 电缆导体20℃时直流电阻符合GB/T3956-2008标准规定。

6.试验

6.1试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻 | GB/T3048 | 符合GB/T3956规定 |
| 2 | 电压试验 | GB/T3048 | 3500V，5min不击穿 |

7.标志

成品电缆的外护套上印有：制造厂名、型号、规格、额定电压、计米长度等的连续标志，标志字迹清楚，易辨认、耐擦；电缆盘上注明：盘号、电缆型号规格、长度、厂名。

（二）控制电缆技术规范

1.名称

- ZRC-KVVP2-22: 铜芯聚氯乙烯绝缘/护套,铜带屏蔽，阻燃控制电缆

2.执行标准(规范)

GB/T9330-2020       《塑料绝缘控制电缆》

GB/T3956-2008        《电缆的导体》

GB/T2952-2008        《电缆外护层》

GB/T3953-2009        《电工圆铜线》

GB/T3048-2007        《电线电缆电性能试验方法》

GB/T2951-2008       《电线电缆机械物理性能试验方法》

JB/T8137-1999        《电线电缆交货盘》

GB/T6995-2008        《电线电缆识别方法》

GB/T18380-2019       《电缆在火焰条件下燃烧试验》

GB/T19666-2019      《阻燃和耐火电线电缆通则》

3.使用条件

3.1 额定电压：450/750V,额定频率为50Hz。

3.2 运行要求：电缆导体的长期运行温度：为70℃。

电缆允许的最小弯曲半径：无铠装电缆及铜丝屏蔽不小于电缆外径的 8倍。

铠装电缆不小于电缆外径的12倍。

3.3  运行环境条件

3.3.1 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于30年；

3.3.2 敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。

3.3.3 最低敷设温度：敷设不低于0℃。

4.技术描述

4.1导体

4.1.1 导体采用无氧圆铜，其组成、性能和外观符合GB/T3956-2008标准规定。

4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边等，无凸起或断裂的单线。

4.1.3耐火层采用耐火云母带重叠绕包在导体上，绕包应平整、光滑、圆整。

4.2 绝缘

4.2.1 绝缘材料为(阻燃)聚氯乙烯绝缘料，紧密均匀的挤包，具有耐热、防潮和无孔洞等特性，挤包在导体上的绝缘性能符合GB/T9330-2020标准规定。

4.2.2 绝缘标称厚度符合GB/T9330-2020标准规定要求，绝缘层横断面上任一点最薄点的厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm。

4.2.3绝缘线芯经受GB/T3048规定的50Hz火花试验作中间检查,试验电压及时间符合标准规定。

| 序号 | 导体截面 mm2 | 绝缘标称厚度mm |  | 20℃时导体最大直流电阻Ω/km |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVC | XLPE | / | 5类软导体 |
| 1 | 0.5 | 0.6 | - | 36.0 | 39.0 |
| 2 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 24.5 | 26.0 |
| 3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 18.1 | 19.6 |
| 4 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 12.1 | 13.3 |
| 5 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 7.41 | 7.98 |
| 6 | 4 | 0.8 | 0.7 | 4.61 | 4.95 |
| 7 | 6 | 0.8 | 0.7 | 3.08 | 3.30 |
| 8 | 10 | 0.8 | 0.7 | 1.83 | 1.91 |

4.3 填充和绕包

4.3.1为使电缆外观圆整，总成缆时根据不同电缆规格适当填充，填充材料应为非吸湿性的材料，并能满足电缆工作温度需要。

4.4屏蔽层

4.4.1铜带屏蔽采用铜带重叠绕包而成，绕包应平整、光滑、圆整。

4.4.3铜丝屏蔽采用 TR型圆纯铜软线束股编织成网状作为屏蔽，编织密度不低于80%，编织层表面毛刺应修剪整齐。

4.5 内衬层

4.5.1 内衬层采用绕包或挤包型。

4.5.2 内衬层和填充物的材料应和电缆的运行温度和绝缘材料相容。

4.5.3内衬层的厚度应符合标准GB/T9330-2020标准规定要求。

4.6 铠装

4.6.1 钢带铠装采用双层镀锌钢带重叠绕包铠装，铠装表面应平整、无皱边、凸起、漏包等缺陷。

4.7外护套

4.7.1外护套采用105°阻燃聚氯乙烯护套料，且应紧密、均匀的挤包。护套标称厚度符合GB/T9330-2020标准规定，任一点最小厚度符合标准规定。

5、主要电气指标

5.1电缆的每芯导体在20℃时的直流电阻应符合GB/T3956-2008标准规定。

5.2电缆应按GB/T9330规定，施加在导体与导体之间应能经受交流50HZ，3000V，5min，绝缘不击穿。

6、试验

6.1 电缆型式试验内容及方法符合GB/T9330-2020标准规定。

6.2电缆阻燃试验内容及方法符合GB/T18380-2022和GB/T19666-2019标准规定。

7、电缆标志

成品电缆的外护套上印有：制造厂名、型号、规格、额定电压、计米长度等的连续标志，标志字迹清楚，易辨认、耐擦；电缆盘上注明：盘号、电缆型号规格、长度、厂名。

（三）计算机电缆技术规范

1.名称

ZRA-DJGFPRP-105:  铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套，铜丝编织分屏蔽/总屏蔽,计算机软电缆。

2.执行规范（标准）

TICW6-2009           《计算机仪表电缆》

GB/T3956-2008        《电缆的导体》

GB/T2952-2008        《电缆外护层》

GB/T3048-2007        《电线电缆电性能试验方法》

GB/T2951-2008       《电线电缆机械物理性能试验方法》

GB/T18380-2008       《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

GB/T19666-2005       《阻燃和耐火电线电缆通则》

3.使用条件

3.1额定电压:300/500V，额定频率：50Hz.

3.2运行要求 电缆导体的运行温度为70℃。

电缆最小弯曲半径：不小于电缆外径的6倍，

3.3运行环境条件

3.3.1 敷设方式有室内、电缆槽、桥架等方式。

3.3.2 敷设温度：不低于0℃。

4.技术描述

4.1导体

4.1.1导体采用无氧圆铜1类导体，其组成、性能和外观符合GB/T3956-2008标准规定。

4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边等，无凸起或断裂的单线。

4.2 绝缘

4.2.1绝缘材料可以采用氟塑料绝缘料挤包，紧密均匀的挤包，具有耐热、防潮、无孔洞等特性，挤包在导体上的绝缘性能符合TICW6-2009规范规定

4.2.2 绝缘标称厚度符合TICW6-2009规范规定要求，绝缘层横断面上最薄点的厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm。

4.2.3绝缘线芯需经受GB/T3048规定的50Hz火花试验作中间检查,试验电压及时间符合标准规定。

4.2.4绝缘区分：两线组：黑色、白色，三线组：黑色、白色、红色，多对采用数字编码+聚酯编码区分。

4.3 填充和绕包

4.3.1为使电缆外观圆整，总成缆时根据不同电缆规格适当填充，填充材料应为非吸湿性的材料，并能满足电缆工作温度需要。

4.4分/总屏蔽层（若有）

4.4.1铜丝（分/总）屏蔽采用 TR型圆铜软线束股编织成网状作为屏蔽，编织密度不低于80%，编织层表面毛刺应修剪整齐。

4.5外护套

4.5.1 电缆外护套采用氟塑料护套料，挤包护套表面光洁、圆整。护套标称厚度符合TICW6-2009规范规定，任一点最小厚度不小于规范规定 。

5.主要电气指标

5.1 20℃时导体最大直流电阻符合GB/T3956标准规定。

5.2 交流耐压试验:电压施加在导体之间和导体与屏蔽之间应能经受交流50HZ，1000V，1min，绝缘不击穿。

6.试验

6.1试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻 | GB/T3048 | 符合GB/T3956规定 |
| 2 | 电压试验 | GB/T3048 | 1000V，1min不击穿 |

6.2阻燃电缆的阻燃性能符合标准GB/T19666-2019、GB/T18380-2022标准规定。

7.标志

成品电缆的外护套上印有：制造厂名、型号、规格、额定电压、计米长度等的连续标志，标志字迹清楚，易辨认、耐擦；电缆盘上注明：盘号、电缆型号规格、长度、厂名。