## Sheet1
节流装置计算数据表 | 节流装置数据表
| 序 号 |  |  |  | 1 | 2 | 3
| 流量计型式 |  |  |  | 标准孔板流量计 | 标准孔板流量计 | 涡街流量计
| 节 流 装 置 位 号 |  |  |  | FT-1103D、FT-2103D | FT-1103E、FT-2103E、FT-3103E、FT-1103F、FT-2103F、FT-3103F | FT-1311A、FT-2311A、FT-3311A、FT-1311B、FT-2311B、FT-3311B
| 用 途 |  |  |  | 主炉空气流量 | 副炉空气流量 | 天燃气流量
|  | 介 质 及 成 分 |  |  | 热空气 | 热空气 | 天燃气
|  | 温 度 ℃ |  |  | 850 | 850 | 20
|  | 表 压 Mpa |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  | 重 | 标准状态kg/Nm3 |  | 1.2928 | 1.2928 | 1.2928
|  | 度 | 操作状态kg/m3
|  | 粘 | 厘 泊 cp
|  | 度 | 厘 司 cs
|  | 流 | 气体Nm3/h | 最大 | 5000 | 1500 | 250
|  |  |  | 正常 | 3000 | 300 | 100
|  | 量 |  | 最小 | 500 | 100 | 30
相 对 湿 度 %
|  | 允许压力损失Mpa |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 管 道 规 格 |  |  | DN400 | DN150 | DN32
|  | 管 道 材 料 |  |  | 310S | 310S | 304
|  | 安 装 形 式 |  |  | 水平 | 水平 | 水平
| 选 | 显 示 仪 表 型 号 |  |  | ZWZDH-BK-2-0400-310S | ZWZDH-BK-2-0150-310S | ZWZDH-LUGB-0032-2-2-E
| 用 | 流 量 刻 度 |  |  | 5000Nm3/h | 4000Nm3/h | 200Nm3/h
| 仪 | 变 送 器 型 号 |  |  | 差压变送器、温度和压力补偿配置推荐采用施耐德、罗斯蒙特3051国标防爆系列带蓝牙功能变送器（亦可选择等同或优于该类品牌）。配套304三阀组。 | 差压变送器、温度和压力补偿配置推荐采用施耐德、罗斯蒙特3051国标防爆系列带蓝牙功能变送器（亦可选择等同或优于该类品牌）。配套304三阀组。
| 表 | 最 大 压 差 Pa
|  | 数 量 |  |  | 2 | 6 | 6
| 电 | 电 源
|  | 输 出 信 号 |  |  | DC4-20mA | DC4-20mA | DC4-20mA
| 气 | 电 气 接 口 |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT | 1/2"NPT
|  | 防 护 等 级 |  |  | IP65 | IP65 | IP65
| 参 | 防 爆 等 级 |  |  | ExdIIBT4 | ExdIIBT4 | ExdIIBT4
|  | 证书要求 |  |  | 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质； 4、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 5、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。 | 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质； 4、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 5、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。 | 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质； 4、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 5、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。
数
[5 empty] | 含现场指导安装调试及培训服务 | 含现场指导安装调试及培训服务 | 含现场指导安装调试及培训服务
| 备 注 |  |  |  | 含配对法兰、螺栓、垫片，流量计本体及配件均采用310S不锈钢材质。 | 含配对法兰、螺栓、垫片，流量计本体及配件均采用310S不锈钢材质。 | 含配对法兰、螺栓、垫片，流量计本体及配件均采用304不锈钢材质。