## Sheet1
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 1 页 | 共1页 | 版次
|  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | [5 empty] | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  |  | FV-1103E、FV-1103F、FV-2103E、FV-2103F、FV-3103E、FV-3103F
用 途 SERVICE |  |  |  | 副燃烧室风量调节
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO |  |  |  | DN150
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE |  |  |  | DN200法兰连接
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 空气
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 850℃
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 100 KPa
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 80 kPa
正常流量 m3/h NOR. FLOW (Nm3/h) |  |  |  | 300 m³/h
最大流量 m3/h MAX. FIOW (Nm3/h) |  |  |  | 1500m³/h
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  |  | 阀体两端要求外置轴承式
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  |  | 气动碟阀
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN150
阀座直径 DN(mm) dn(mm) |  |  |  | DN150
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | PN16
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 310S
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 310S
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 近似等百分比
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 角行程（断电失气时阀开）双作用 气缸内部不配弹簧
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | CLASS Ⅳ
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | （EXdIICT4）二线制 输入：4-20mA DC24V 输出：4-20mA
气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | 0.35-0.4MPa
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | M20X1.5
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | Foxboro SRD998-HAD0-C0S-1SA08-A1 带反馈
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER |  | T-50
由于风温度过高，气动阀气缸和阀体之间需特制加长连接杆或者加装散热片且带配套安装法兰、螺丝及垫片
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 1 页 | 共1页 | 版次
|  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | [5 empty] | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  |  | FV-1103D、FV-2103D
用 途 SERVICE |  |  |  | 主燃烧室风量调节
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO |  |  |  | DN400
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE |  |  |  | DN400法兰连接
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 空气
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 850℃
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 100 KPa
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 80 kPa
正常流量 m3/h NOR. FLOW (Nm3/h) |  |  |  | 3000 Nm³/h
最大流量 m3/h MAX. FIOW (Nm3/h) |  |  |  | 5000 Nm³/h
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  |  | 阀体两端要求外置轴承式
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  |  | 气动碟阀
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN400
阀座直径 DN(mm) dn(mm) |  |  |  | dn400
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | PN16
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 310S
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 310S
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 近似等百分比
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 角行程（断电失气时阀开）双作用 气缸内部不配弹簧
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | CLASS Ⅳ
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | （EXdIICT4）二线制 输入：4-20mA DC24V 输出：4-20mA
气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | 0.35-0.4MPa
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | M20X1.5
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | Foxboro SRD998-HAD0-C0S-1SA08-A1 带反馈
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER |  | T-50
由于风温度过高，气动阀气缸和阀体之间需特制加长连接杆和加装散热片且带配套安装法兰、螺丝及垫片
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE
|  |  |  | 仪表数据表 | [6 empty] | 项目名称
|  |  |  | INSTRUMENT DATA SHEET | [6 empty] | PROJECT
|  |  |  | 调节阀 | [6 empty] | 分项名称 |  | 自动控制
|  |  |  | CONTROL VALVE | [6 empty] | SUBPROJECT
|  |  |  | 合同号 | [6 empty] | 图号:
|  |  |  | CONT.NO | [6 empty] | DWG.NO
|  |  |  | 用户 | [6 empty] | 设计阶段 | 施工图
|  |  |  | CLIET.NO. | [6 empty] | STAGE
位号 TAG NO. | [6 empty] | FV-1311A、FV-2311A、FV-3311A、FV-1311B、FV-2311B、FV-3311B |  |  | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  |  | 法兰
用途 SERVICE | [6 empty] | 副炉天燃气调节 |  |  | 法兰标准尺寸 FLANGE STD. SIZE |  |  |  | HG 20592-2009 PN16 DN32
[10 empty] | 法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 304
P&ID号P&ID NO. | [9 empty] | 执行机构 ACTUATOR
管道编号 LINE NO. | [9 empty] | 型号 MODEL
管道材质 PIPE MATEERIAL | [6 empty] | 304 |  |  | 执行机构形式 TYPE |  |  |  | 双作用气缸式
管道规格 PIPE SPECIFICATION | [6 empty] | DN32 |  |  | 作用形式 ACTION |  |  |  | 气关
操作条件OPERATING CONDITIONS | [9 empty] | 弹簧范围 SPRING RANGE
工艺介质 PROCESS FLUID | [6 empty] | 天燃气 |  |  | 相对行程 TRAVEL |  |  |  | 90°
操作温度 OPER. TEMPER.℃ | [6 empty] | 20 |  |  | 手轮 HAND WHEEL |  |  |  | 无
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) | [6 empty] | 100KPa |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  |  | 400～500KPa
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) | [6 empty] | 80KPa |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE |  |  |  | Rc1/4
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [9 empty] | 定位器 POSITIONER
流量 |  | 气体 GAS Nm3/h |  |  | 最大 MAX. |  | 250 |  |  | 型号 MODEL |  |  |  | Foxboro SRD998-HAD0-C0S-1SA08-A1
FLOW RATE |  | 蒸汽 VAPOR kg/h |  |  | 正常 NOR. |  | 100 |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  |  | 4～20mADC
|  | 液体 LIQUID kg/h |  |  | 最小 MIX. |  | 30 |  |  | 输出信号 INPUT SIGNAL
操作密度 OPER. DENSITY kg/m3 | [6 empty] | 1.2928 |  |  | 气源压力 AIR SUPPLY |  |  |  | 400KPa
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY CP | [6 empty] | 0.02 |  |  | 作用形式 ACTION |  |  |  | 双作用
比重(空气=1) SPEC.GRAV.（AIR=1） | [9 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN |  |  |  | NPT1/2
压缩系数 COMPRESS FACTOR | [9 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN |  |  |  | Rc1/4
气化绝压 VAPOR PRESSURE MPa(A) | [9 empty] | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN |  |  |  | Rc1/4
临界压力 CRITICAL PRESS MPa | [9 empty] | 防爆等级EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | ExdIIBT4
噪声水平 NOISE LEVEL | [9 empty] | 附件 ACCESSORY
空气故障阀开/关 AIR FAIL OPEN/CLOSE | [6 empty] | F.O |  |  | 过滤器减压阀 REGULATION |  |  |  | 配
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [9 empty] | 阀位开关 POSITION SWITH
阀型号 VALVE TYPE | [9 empty] | 电磁阀 SOLFNOID
阀形式VALVE TYPE | [6 empty] | 蝶阀 |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE | [9 empty] | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN
阀座数量 NO. OF SEATS | [9 empty] | 工作电压 POWER SUPPLY
阀芯形式 PLUG TYPE | [9 empty] | 制造厂 MANUFACTRER
阀口径 PORT SIZE | [6 empty] | DN32 |  |  | 备注 REMARKS:
流量特征 FLOW CHARACTENSTIC | [6 empty] | 等百分比 |  |  | 泄漏等级(Leakag): ANSI V
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION | [9 empty] | 带配对法兰、螺栓、螺母、垫片
阀体材质 BODY MATERIAL | [6 empty] | 304 |  |  | 填料(Packing)：PTFE
阀芯材质 PLUG MATERIAL | [6 empty] | 304
阀座材质 SEAT MATERIAL | [6 empty] | 304
计算Cv CALC.Cv
选择Cv RATED Cv
版次 | 说明 |  | 设计 |  |  | 日期 |  | 校核 |  |  | 日期 | 审核 |  |  | 日期
REV. | DESCRIPTION |  | DESD |  |  | DATE |  | CHECKED |  |  | DATE | APPD |  |  | DATE
|  |  |  | 仪表数据表 | [6 empty] | 项目名称
|  |  |  | INSTRUMENT DATA SHEET | [6 empty] | PROJECT
|  |  |  | 切断阀 | [6 empty] | 分项名称 |  |  |  | 自动控制
|  |  |  | ON-OFF VALVE | [6 empty] | SUBPROJECT
|  |  |  | 合同号 | [6 empty] | 图号
|  |  |  | CONT.NO. | [6 empty] | DWG.NO.
|  |  |  | 用户 | [6 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
|  |  |  | CLIET.NO. | [6 empty] | STAGE
位号 TAG NO. |  |  | 数量 QTY |  |  |  |  | NKV-1311A、NKV-1311B、NKV-2311A、NKV-2311B、NKV-3311A、NKV-3311B |  |  | 6
用途 SERVICE | [7 empty] | 天燃气切断阀
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
管道材质 PIPE MATERIAL | [7 empty] | 304
管道内径 PIPE INTER.DIAM.(mm) | [7 empty] | DN32
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | [7 empty] | 天燃气
操作压力 OPER.PRES. Mpa(G) | [7 empty] | 100KPa
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ | [7 empty] | 20
流量 FLOW |  | 气体 GAS |  |  | 最大 MAX.
|  | 蒸汽 VAPOR |  |  | 正常 NOR.
|  | 液体 LIQUID |  |  | 最小 MIX.
操作密度 OPER.DENSITY Kg/m3
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY （CP）
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
最大差压 MAX.DEF.PRESSURE （MPa） | [7 empty] | 0.01
阀体及阀内件 BODY&TRIM
型号 MODEL
阀体形式 BODY TYPE | [7 empty] | 气动碟阀
阀体尺寸 BODY SIZE |  |  | 阀芯尺寸 TRIM SIZE |  |  |  |  | DN32
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | 阀芯材质 PLUG MATER. |  |  |  |  | CF8 |  | 304
填料材质 PACKING MATERIAL |  |  | 阀杆/转轴材质 STEM/SHAFT MATER |  |  |  |  | 石墨 |  | 304
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  | 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | 304
法兰尺寸，等级及密封面 CONNECTION SIZE/RATING/FACING | [7 empty] | DN32HG20592 PN6 RF
阀门泄露等级 VALVE LEAKAGE CLASS | [7 empty] | CLASS IV
计算的最大噪声 CALCULATED MAX.NOISE LEVEL
执行机构 ACTUATOR
执行机构形式 ACTUATOR TYPE | [7 empty] | 气缸
故障位置 ACTION ON AIR FAILURE | [7 empty] | FO
行程指示 TRAVEL INDICATOR
双作用 DOUBLE ACTION/ 弹簧复位 SPRING RETURN | [7 empty] | 气关 双作用
手轮 HANDWHEEL
附件 ACCESSORIES
空气过滤减压器 AIR REGULATOR |  |  |  | 型号 MODEL NO. |  |  |  | 配
|  |  |  | 气源接口尺寸 AIR ENTRY |  |  |  | Rc1/4
电磁阀SOLENOID |  | 型式 TYPE |  |  | 数量 QTY |  |  | 防爆ASCO/NF8327B102 |  | 1
|  | 电气接口尺寸 CABLE ENTRY | [5 empty] | 1/2" NPT(F)
|  | 电源 POWER SUPPLY | [5 empty] | 24VDC
|  | 励磁 NE |  |  | 非励磁 NDE
限位开关LIMIT SWITCHES |  | 电气接口尺寸 CABLE ENTRY | [5 empty] | 1/2" NPT×2(F)
|  | 数量 QUANTITIES | [5 empty] | 2
气源压力 最大/最小 AIR SUPPLY PRESSURE MAX./MIN.Mpa | [7 empty] | 0.4
全开时间 FULL OPEN TIME |  |  | 全关时间 FULL CLOSE TIME | [6 empty] | <6sec
防爆等级 EXPLOSIONPROOF CLASS | [7 empty] | ExdIIBT4
防护等级 PROTECTION CLASS | [7 empty] | IP65
设计温度 DESIGN TEMP. |  |  | 设计压力 DESIGN PRESSURE
设计温度 DESIGN TEMP. |  |  | 设计压力 DESIGN PRESSURE
备注 REMARKS | [7 empty] | 带配对法兰、垫片及紧固件 、带位置反馈