## 变电所分项
位置 | 封堵类型 | 尺寸(mm×mm) |  |  | 数量 | 封堵层数 | 封堵面积/m2 | 材料规格用量
[8 empty] | NB850防火封堵板材/块 | SEAL70膨胀防火密封胶/支 | SEAL72弹性防火密封胶/支 | CCA3防火涂料/公斤
[8 empty] | 1200*600*50mm | 300mL/支 | 300mL/支 | 10kg/桶
发电 | 电缆沟阻火隔墙 | 1300 | × | 1000 | 5 | 2 | 13 | 18.0556 | 26 | 78 | 26
| 10kV盘柜防火封堵 | 10000 | × | 1300 | 2 | 2 | 52 | 72.2222 | 104 | 312 | 104
| 10kV电缆沟孔洞防火封堵 | 1000 | × | 1300 | 1 | 2 | 2.6 | 3.6111 | 5.2 | 15.6 | 5.2
| 400V盘柜防火封堵 | 19000 | × | 1500 | 2 | 2 | 114 | 158.3333 | 228 | 684 | 228
| 400V孔洞防火封堵 | 600 | × | 600 | 2 | 2 | 1.44 | 2 | 2.88 | 8.64 | 2.88
| 400V孔洞防火封堵 | 600 | × | 1500 | 1 | 2 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 10.8 | 3.6
| 400V孔洞防火封堵 | 800 | × | 800 | 1 | 2 | 1.28 | 1.7778 | 2.56 | 7.68 | 2.56
| 高压变频防火封堵 | 1900 | × | 1500 | 1 | 2 | 5.7 | 7.9167 | 11.4 | 34.2 | 11.4
| 化水盘柜防火封堵 | 5000 | × | 800 | 1 | 2 | 8 | 11.1111 | 16 | 48 | 16
| 化水孔洞防火封堵 | 600 | × | 300 | 1 | 2 | 0.36 | 0.5 | 0.72 | 2.16 | 0.72
| 脱硫盘柜防火封堵 | 7000 | × | 800 | 1 | 2 | 11.2 | 15.5556 | 22.4 | 67.2 | 22.4
| SVG防火封堵 | 4500 | × | 2000 | 1 | 2 | 18 | 25 | 36 | 108 | 36
| 电子间穿墙防火封堵 | 600 | × | 300 | 3 | 2 | 1.08 | 1.5 | 2.16 | 6.48 | 2.16
炭黑 | 电缆沟阻火隔墙 | 1000 | × | 1000 | 9 | 2 | 18 | 25 | 36 | 108 | 36
| 盘柜防火封堵 | 18400 | × | 1000 | 2 | 2 | 73.6 | 102.2222 | 147.2 | 441.6 | 147.2
| 盘柜防火封堵 | 17200 | × | 1000 | 2 | 2 | 68.8 | 95.5556 | 137.6 | 412.8 | 137.6
| 盘柜防火封堵 | 360 | × | 1000 | 1 | 2 | 0.72 | 1 | 1.44 | 4.32 | 1.44
| 盘柜防火封堵 | 570 | × | 1000 | 1 | 2 | 1.14 | 1.5833 | 2.28 | 6.84 | 2.28
| 变压器防火封堵 | 1600 | × | 2100 | 6 | 2 | 40.32 | 56 | 80.64 | 241.92 | 80.64
| 配电房墙洞防火封堵 | 1000 | × | 700 | 3 | 2 | 4.2 | 5.8333 | 8.4 | 25.2 | 8.4
|  | 1000 | × | 600 | 3 | 2 | 3.6 | 5 | 7.2 | 21.6 | 7.2
|  | 600 | × | 600 | 2 | 2 | 1.44 | 2 | 2.88 | 8.64 | 2.88
|  | 600 | × | 200 | 2 | 2 | 0.48 | 0.66667 | 0.96 | 2.88 | 0.96
| 消防水泵房墙洞防火封堵 | 400 | × | 300 | 1 | 2 | 0.24 | 0.33333 | 0.48 | 1.44 | 0.48
|  | 400 | × | 200 | 1 | 2 | 0.16 | 0.22222 | 0.32 | 0.96 | 0.32
| 中控室墙洞防火封堵 | 1000 | × | 550 | 1 | 2 | 1.1 | 1.5278 | 2.2 | 6.6 | 2.2
| 打包区墙洞防火封堵 | 450 | × | 200 | 4 | 2 | 0.72 | 1 | 1.44 | 4.32 | 1.44
| 污水站墙洞防火封堵 | 400 | × | 250 | 3 | 2 | 0.6 | 0.83333 | 1.2 | 3.6 | 1.2
| 泵房墙洞防火封堵 | 450 | × | 250 | 1 | 2 | 0.225 | 0.3125 | 0.45 | 1.35 | 0.45
| 五金库墙洞防火封堵 | 400 | × | 200 | 2 | 2 | 0.32 | 0.44444 | 0.64 | 1.92 | 0.64
| 化验楼墙洞防火封堵 | 450 | × | 150 | 1 | 2 | 0.135 | 0.1875 | 0.27 | 0.81 | 0.27
| 办公楼墙洞防火封堵 | 700 | × | 250 | 1 | 2 | 0.35 | 0.48611 | 0.7 | 2.1 | 0.7
| 空压站墙洞防火封堵 | 750 | × | 550 | 1 | 2 | 0.825 | 1.1458 | 1.65 | 4.95 | 1.65
| 食堂墙洞防火封堵 | 450 | × | 250 | 2 | 2 | 0.45 | 0.625 | 0.9 | 2.7 | 0.9
合计 | [6 empty] | 447.885 | 622.0625 | 895.77 | 2687.31 | 895.77
| 加6％耗损后取整 | [6 empty] | 659.3863 | 949.5162 | 2848.5486 | 949.5162
[7 empty] | 申报 计划量 | 660 | 950 | 2850 | 950

## 汇总数据
变电所 | 面积 | 各防火材料用量 |  |  |  | 各防火材料用量 |  |  |  | 各防火材料用量
|  | NB850防火封堵板材/块 | SEAL70膨胀防火密封胶/支 | SEAL72弹性防火密封胶/支 | CCA3防火涂料/公斤 | NB850防火封堵板材/块 | SEAL70膨胀防火密封胶/支 | SEAL72弹性防火密封胶/支 | CCA3防火涂料/公斤 | NB850防火封堵板材/块 | SEAL70膨胀防火密封胶/支 | SEAL72弹性防火密封胶/支 | CCA3防火涂料/公斤
|  | 1200*600*50mm | 300ml/支 | 300ml/支 | 10kg/桶 | 加5%损耗 |  |  |  | 按包装取整
| 447.885 | 622.0625 | 895.77 | 2687.31 | 895.77 | 653.1656 | 940.5585 | 2821.6755 | 940.5585 | 655 | 960 | 2832 | 950