## 数据表首页图
山东鸿运 工程设计有限公司 |  | 仪表数据表 |  | 项目文件号
HY23002-01-IDS-00
|  |  |  | 设计阶段 |  | 施工图
工厂(公司)名称 Client： |  | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
项目名称 Project： |  | 16万吨/年橡胶复合母胶项目
装置及(或)单元名称 Unit： |  | 母胶生产车间一
辽宁黑猫复合新材料科技有限公司 16万吨/年橡胶复合母胶项目 仪表数据表
6
5
4
3
2
1
修 改 Rev. | 说 明 Description | [5 empty] | 2024.05
|  |  | 编 制 PREP'D | 校 对 CHK'D | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE

## 8电磁流量计
山东鸿运 工程设计有限公司 |  |  | 仪表数据表 |  | 项目文件号
HY23002-01-IDS-08
|  |  | 电磁流量计 |  | 设计阶段 |  | 施工图
工厂(公司)名称 Client： |  |  | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
项目名称 Project： |  |  | 16万吨/年橡胶复合母胶项目
装置及(或)单元名称 Unit： |  |  | 母胶生产车间一
说明： 1、随表带不锈钢铭牌，铭牌上含仪表位号、订货号等信息。
6
5
4
3
2
1
修 改 Rev. | 说 明 Description | [6 empty] | 2024.05
[5 empty] | 编 制 PREP'D | 校 对 CHK'D | 审 核 APP'D | 日 期 DATE
山东鸿运 工程设计有限公司 |  |  | 仪表数据表 |  | 工程名称 | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
[5 empty] | 设计项目 | 16万吨/年橡胶复合母胶项目
|  |  | 电磁流量计 |  | 图纸编号 | HY23002-01-IDS-08
[5 empty] | 设计阶段 | 施工图
概况 General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 流程图号 P&ID No. | 电磁流量计 |  | HY23002-01-PID-01
| 2 | 位号 Tag |  | 数量 Quantity | FT-1101 |  | 1
| 3 | 用途 Service |  |  | P-1101A/B炭黑浆液输送泵入口管线流量
| 4 | 工艺管道号 Pipe No. |  |  | PLS-1104-100-M1E-TE
| 5 | 工艺管线外径/内径 Pipe O.D/I.D (mm) |  |  | DN100
| 6 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 工艺管道等级 Class | S30408 |  | M1E
工艺条件 Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid Name |  | 状态 State | 炭黑浆液
| 8 | 正常操作压力 Nor. Oper. Press. MPa(G) |  |  | 0.05
| 9 | 正常操作温度 Nor. Oper. Temp. (℃) |  |  | 30
| 10 | 流 量 液体 Liquid m3/h Flow Rate 气体 Gas m3/h 蒸汽 STM kg/h |  | 最大流量 Max. Flow | 35m3/h
| 11 |  |  | 正常流量 Nor. Flow | 30m3/h
| 12 |  |  | 最小流量 Min. Flow | 0m3/h
| 13 | 操作密度 Oper. Density (kg/m3) |  |  | 1000
| 14 | 运动粘度KineVisc(mm2/s) |  | 动力粘度 Dyn. Visc(mPa.s)
| 15 | 电导率 Conductivity (uS/cm)
流量计 Meter Unit | 16 | 型号 Model
| 17 | 形式 Type |  |  | 一体式（管道法兰式）
| 18 | 测量范围 Meas. Range |  | 精度 Accuracy | 0~50m3/h |  | ±1.0%
| 19 | 公称直径 Nominal Diameter (mm)
| 20 | 压力等级 Press. Rating |  | 温度范围 Temperature Range | PN16
| 21 | 过程连接形式 Proc. Conn. Type |  | 连接规格 Size | 法兰连接
| 22 | 法兰标准 Flange STD |  | 法兰等级 Flange Rating | HG/T20592-2009(B) |  | PN16
| 23 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing | 304 |  | RF
| 24 | 接液材质 Meter Tube Mat'l |  | 衬里 Lining |  |  | PTFE
| 25 | 电极材质 Electrodes Mat'l |  |  | 316L
| 26 | 衬里保护环材质 Lining Prot.Ring Mat'l |  |  | 厂标
| 27 | 密封圈材质 Seal Ring Mat'l |  | 接地环材质 Earth Ring Mat'l | 厂标 |  | 厂标
| 28 | 连接电缆 Conn. Cable |  | 长度 Length
| 29 | 电气接口 Elec. Conn. |  | 电气接口数量 Elec. Conn. Qty.
| 30 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
| 31 | 现场清洗 Local Cleaning
转换器 Convertor | 32 | 型号 Model
| 33 | 输出信号 Output Signal |  |  | 4~20mA（带HART通讯）
| 34 | 安装位置 Mount Position
| 35 | 输出指示表 Output Indicator |  |  | LCD液晶数字显示
| 36 | 校正系数 Cabration Factor
| 37 | 累积计数器 Totalizer |  | 复位 Reset
| 38 | 电源 Power Supply |  |  | 24V DC
| 39 | 电气接口 Elec. Conn. |  | 电气接口数量 Elec. Conn. Qty. | 1/2"NPT(F) |  | 2
| 40 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
| 41 | 脉冲当量值 Value/Per Pulse
其他 Misc. | 42 | 制造厂 Manufacturer |  |  | 流量计口径由厂家根据最大允许压力损失在保证精度的前提下计算选取。并注明安装直管段要求。
43
说明 Note:1、供货商需要核实材质选择。
山东鸿运 工程设计有限公司 |  |  | 仪表数据表 |  | 工程名称 | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
[5 empty] | 设计项目 | 16万吨/年橡胶复合母胶项目
|  |  | 电磁流量计 |  | 图纸编号 | HY23002-01-IDS-08
[5 empty] | 设计阶段 | 施工图
概况 General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 流程图号 P&ID No. | 电磁流量计 |  | HY23002-01-PID-04
| 2 | 位号 Tag |  | 数量 Quantity | FT-1102 |  | 1
| 3 | 用途 Service |  |  | P-1106A/B稀胶乳输送泵打料管线流量
| 4 | 工艺管道号 Pipe No. |  |  | PL-1111-80-M2E
| 5 | 工艺管线外径/内径 Pipe O.D/I.D (mm) |  |  | DN80
| 6 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 工艺管道等级 Class | S30408 |  | M2E
工艺条件 Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid Name |  | 状态 State | 20%稀胶乳
| 8 | 正常操作压力 Nor. Oper. Press. MPa(G) |  |  | 0.15
| 9 | 正常操作温度 Nor. Oper. Temp. (℃) |  |  | 15
| 10 | 流 量 液体 Liquid m3/h Flow Rate 气体 Gas m3/h 蒸汽 STM kg/h |  | 最大流量 Max. Flow | 12m3/h
| 11 |  |  | 正常流量 Nor. Flow | 10m3/h
| 12 |  |  | 最小流量 Min. Flow | 0m3/h
| 13 | 操作密度 Oper. Density (kg/m3) |  |  | 980~990
| 14 | 运动粘度KineVisc(mm2/s) |  | 动力粘度 Dyn. Visc(mPa.s) |  |  | 12~15
| 15 | 电导率 Conductivity (uS/cm)
流量计 Meter Unit | 16 | 型号 Model
| 17 | 形式 Type |  |  | 一体式（管道法兰式）
| 18 | 测量范围 Meas. Range |  | 精度 Accuracy | 0~15m3/h |  | ±1.0%
| 19 | 公称直径 Nominal Diameter (mm)
| 20 | 压力等级 Press. Rating |  | 温度范围 Temperature Range | PN16
| 21 | 过程连接形式 Proc. Conn. Type |  | 连接规格 Size | 法兰连接
| 22 | 法兰标准 Flange STD |  | 法兰等级 Flange Rating | HG/T20592-2009(B) |  | PN16
| 23 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing | 304 |  | RF
| 24 | 接液材质 Meter Tube Mat'l |  | 衬里 Lining |  |  | PTFE
| 25 | 电极材质 Electrodes Mat'l |  |  | 316L
| 26 | 衬里保护环材质 Lining Prot.Ring Mat'l |  |  | 厂标
| 27 | 密封圈材质 Seal Ring Mat'l |  | 接地环材质 Earth Ring Mat'l | 厂标 |  | 厂标
| 28 | 连接电缆 Conn. Cable |  | 长度 Length
| 29 | 电气接口 Elec. Conn. |  | 电气接口数量 Elec. Conn. Qty.
| 30 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
| 31 | 现场清洗 Local Cleaning
转换器 Convertor | 32 | 型号 Model
| 33 | 输出信号 Output Signal |  |  | 4~20mA（带HART通讯）
| 34 | 安装位置 Mount Position
| 35 | 输出指示表 Output Indicator |  |  | LCD液晶数字显示
| 36 | 校正系数 Cabration Factor
| 37 | 累积计数器 Totalizer |  | 复位 Reset
| 38 | 电源 Power Supply |  |  | 24V DC
| 39 | 电气接口 Elec. Conn. |  | 电气接口数量 Elec. Conn. Qty. | 1/2"NPT(F) |  | 2
| 40 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
| 41 | 脉冲当量值 Value/Per Pulse
其他 Misc. | 42 | 制造厂 Manufacturer |  |  | 流量计口径由厂家根据最大允许压力损失在保证精度的前提下计算选取。并注明安装直管段要求。
43
说明 Note:1、供货商需要核实材质选择。