## 工作量
工 程 量 清 单
建设单位： |  | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |  | 施工单位： |  | 山东锦建建设集团有限公司景德镇市分公司 |  | 工程部位：
工程名称：4#线增加余热锅炉
序号 | 作业内容 | 项目 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 计算式 | 数量 | 单重/kg | 总重/kg | 保温棉/m³ | 铝皮/m² | 计价类型 | 备注
1 | 拆除部分
2 | 拆除 | 管道 | DN50*4 | 304 | m | 2.6 | 2.6
3 | 拆除 | 管道 | DN800*6 | 304 | m | 2+3.5+12+8.5+3 | 29 | 121.67 | 3528.43
4 | 拆除 | 弯头 | DN50*4 | 304 | 个 | 2 | 2
5 | 拆除 | 弯头 | DN800*6 | 304 | 个 | 1+2+1 | 4 | 182.5 | 730
6 | 拆除 | 大小头 | DN800*600*6 | 304 | 个 | 2 | 2 | 150 | 300
7 | 拆除 | 大小头 | DN600*350*6 | 304 | 个 | 2 | 2 | 120 | 240
8 | 拆除 | 文丘里矩型平台 | 槽钢[12b | Q235 | m | 2.6*4+2.2*4+2.5*2 | 24.2 | 12.05 | 291.61
9 | 拆除 |  | 花纹板δ=5 | Q235 | m² | 2.2*2.5 | 5.5 | 42.63 | 234.465
10 | 拆除 | 斜爬梯 | 槽钢[12b | Q235 | m | 3.5*2 | 7 | 12.05 | 84.35
11 | 拆除 |  | 花纹板δ=3 | 304 | m² | (0.4*0.8)*11 | 3.52 | 25.86 | 91.0272
12 | 拆除 | 护栏 | 管DN45*3 | 304 | m | 2.2*4+2.5*4+3.5*4 | 32.8 | 3.36 | 110.208
13 | 拆除 |  | 扁钢50*4 | 304 | m | 2.2*2+2.5*2+3.5*2+16 | 32.4 | 1.57 | 50.868
14 | 拆除 | 管道 | DN100*6 | Q235 | m | 4.5*2 | 9 | 15.09 | 135.81
15 | 拆除 | 三通 | DN1000*800*10 | 304 | 个 | 1+1 | 2 | 80 | 160
16 | 拆除 | 补偿器 | DN800 | 304 | 个 | 2 | 2 | 115 | 230
17 | 拆除 | 法兰 | DN800 1.6MPa | Q235 | 副 | 1 | 1 | 86 | 86
18 | 拆除 | 反应炉头 | DN800 L=1500 | Q235 | 节 | 2 | 2 | 3500 | 7000
19 | 拆除 | 球阀 | DN25 1.6MPa | Q235 | 个 | 6 | 6
20 | 拆除 | 球阀 | DN50 1.6MPa | Q235 | 个 | 8+1+2+4 | 15
21 | 拆除 | 法兰 | DN25 1.6MPa | Q235 | 副 | 3 | 3
22 | 拆除 | 法兰 | DN50 1.6MPa | Q235 | 副 | 2 | 2
23 | 拆除 | 法兰 | DN300 1.6MPa | Q235 | 副 | 3 | 3
24 | 拆除 | 法兰 | DN350 1.6MPa | Q235 | 副 | 1 | 1
25 | 拆除 | 法兰 | DN1000 1.6MPa | Q235 | 副 | 1 | 1 | 115 | 115
26 | 拆除 | 鞍支座 | 槽钢[16b | Q235 | m | （0.9*4)*2 | 7.2 | 19.75 | 142.2
27 | 拆除 |  | 钢板δ=10 | Q235 | m² | （0.3*1.2+0.2*1+0.25*0.5+0.05*3）*5 | 4.175 | 78.5 | 327.7375
28 | 拆除 |  | HW300*300*10*15 | Q235 | m | （1+0.3*2）*5 | 8 | 93 | 744
| 拆除 | 顶部钢平台 | [30b | Q235 | m | 4.5*8 | 36 | 39.17 | 1410.12
29 | 拆除 |  | [20b | Q235 | m | 3*12 | 36 | 25.77 | 927.72
30 | 拆除 |  | [16b | Q235 | m | 15 | 15 | 19.75 | 296.25
31 | 拆除 |  | 花纹板δ=5 | Q235 | m² | 5*2.5 | 12.5 | 42.63 | 532.875
32 | 拆除 | 原料油U型换热器（64 MPa) | 壳程钢板δ=10 | 304 | m² | 3.14*1*8 | 25.12 | 79.3 | 1992.016
33 | 拆除 |  | 管程 DN50*4 | 316 | m | 76*6 | 456 | 5.23 | 2384.88
34 | 拆除 |  | 180°弯头 | 304 | 个 | 76 | 76 | 1.2 | 91.2
35 | 拆除 |  | 扁钢100*10 | 304 | m | 12.9*3 | 38.7 | 7.85 | 303.795
37 | 安装部分
38 | 安装 | 余热锅炉 | 锅炉本体YG-1.0-116Q(L)-6/76 | Q235 | 台 | 1 | 1 | 8200 | 8200 |  |  |  | 散装
39 | 安装 |  | 分汽包DN1400 L=3780 | Q235 | 台 | 1 | 1 | 2030 | 2030 |  |  |  | 散装
40 | 安装 |  | 出口烟箱组件06598-02-02 | Q235 | 套 | 1 | 1 | 3750 | 3750 |  |  |  | 散装
41 | 制作安装 | 文丘里及锅炉上下部分矩型平台 | 槽钢[12b | Q235 | m | 232.2 | 232.2 | 12.05 | 2798.01
42 | 制作安装 |  | 花纹板δ=5 | Q235 | m² | 2.2*2.5+（4*6）*2 | 53.5 | 42.3 | 2263.05
43 | 制作安装 | 斜爬梯 | 槽钢[12b | Q235 | m | 3.5*2+4*4 | 23 | 12.05 | 277.15
44 | 制作安装 |  | 花纹板δ=3 | 304 | m² | (0.4*0.8)*(11+13+13） | 11.84 | 25.86 | 306.1824
45 | 制作安装 | 护栏 | 管DN45*3 | 304 | m | 2.2*4+2.5*4+3.5*4+（4*4+6*4）*2 | 112.8 | 3.36 | 379.008
46 | 制作安装 |  | 扁钢50*4 | 304 | m | 2.2*2+2.5*2+3.5*2+16+（4*6+6*6）*2 | 152.4 | 1.57 | 239.268
47 | 制作安装 | 分汽包框架 | HW300*300*10*15 | Q235 | m | 3*2+5*3+6*2 | 33 | 93 | 3069
48 | 制作安装 | 原料油U型换热器（64 MPa) | 壳程钢板δ=10 | 304 | m² | 3.14*1*8 | 25.12 | 79.3 | 1992.016
49 | 制作安装 |  | 管程 DN50*4 | 316 | m | 76*6 | 456 | 5.23 | 2384.88
50 | 制作安装 |  | 180°弯头 | 304 | 个 | 76 | 76 | 1.2 | 91.2
51 | 制作安装 |  | 扁钢100*10 | 304 | m | 12.9*3 | 38.7 | 7.85 | 303.795
52 | 安装 | 鞍座 | 槽钢[16b | Q235 | m | （0.9*4)*2 | 7.2 | 19.75 | 142.2
53 | 安装 |  | 钢板δ=10 | Q235 | m² | (0.3*1.2+0.2*1+0.25*0.5+0.05*3)*5 | 4.175 | 78.5 | 327.7375
54 | 安装 |  | HW300*300*10*15 | Q235 | m | （1+0.3*2）*5 | 8 | 93 | 744
55 | 制作安装 | 三通 | DN1000*800*10 | 304 | 个 | 1+1 | 2 | 80 | 160
56 | 制作安装 | 补偿器 | DN800 | 304 | 个 | 2 | 2 | 115 | 230
57 | 安装 | 法兰 | DN800 1.6MPa | Q235 | 副 | 1 | 1
58 | 安装 | 球阀 | DN25 1.6MPa | Q235 | 个 | 6 | 6
59 | 安装 | 球阀 | DN50 1.6MPa | Q235 | 个 | 2+4 | 6
60 | 安装 | 法兰 | DN25 1.6MPa | Q235 | 副 | 3 | 3
61 | 安装 | 法兰 | DN50 1.6MPa | Q235 | 副 | 2 | 2
62 | 安装 | 法兰 | DN300 1.6MPa | Q235 | 副 | 3 | 3
63 | 安装 | 法兰 | DN350 1.6MPa | Q235 | 副 | 1 | 1
64 | 安装 | 法兰 | DN1000 1.6MPa | Q235 | 副 | 1 | 1
65 | 安装 | 管道 | DN25*3 | Q235 | m | 38 | 38
66 | 安装 | 管道 | DN50*4 | 304 | m | 2.6 | 2.6
67 | 安装 | 管道 | DN50*4 | Q235 | m | 28+38+12 | 78
68 | 安装 | 管道 | DN65*4 | Q235 | m | 34 | 34
69 | 安装 | 管道 | DN80*5 | Q235 | m | 16+18 | 34
70 | 安装 | 管道 | DN125*6 | Q235 | m | 12+18+6 | 36
71 | 安装 | 管道 | DN800*6 | 304 | m | 2+3.5+12+8.5+3 | 29 | 121.67 | 3528.43 |  |  |  | 3528.43
72 | 安装 | 弯头 | DN25*3 | Q235 | 个 | 10 | 10
73 | 安装 | 弯头 | DN50*4 | 304 | 个 | 2 | 2
74 | 安装 | 弯头 | DN50*4 | Q235 | 个 | 5+5+6 | 16
75 | 安装 | 弯头 | DN65*4 | Q235 | 个 | 6 | 6
76 | 安装 | 弯头 | DN80*5 | Q235 | 个 | 8 | 8
77 | 安装 | 弯头 | DN125*6 | Q235 | 个 | 6 | 6
78 | 安装 | 弯头 | DN800*6 | 304 | 个 | 1+2 | 3 | 182.5 | 547.5 |  |  |  | 547.5
79 | 安装 | 大小头 | DN800*600*6 | 304 | 个 | 2 | 2 | 150 | 300 |  |  |  | 300
80 | 安装 | 大小头 | DN600*350*6 | 304 | 个 | 2 | 2 | 120 | 240 |  |  |  | 240
81 | 报检 | 压力容器 |  | Q235 | 台 | 2 | 2
82 | 倒运 | 旧设备及管道共20.28吨,新设备钢材共34.32吨厂内2KM内运输

## 防腐
4#余热锅炉防腐
工程名称：防腐
序号 | 名称 | 分类 | 规格及型号 | 长度（m) | 数量 | 理论值 | 计算式 | 计量（KG) | 计量㎡ | 备注
1 | 机械除锈防腐5遍漆 | 管道 | 32 | 38 | 1 |  | π*D*L*N |  | 3.8182 | 3.8202
2 | 机械除锈防腐5遍漆 | 管道 | 57 | 78 | 1 |  | π*D*L*N |  | 13.9604 | 13.9676
3 | 机械除锈防腐5遍漆 | 管道 | 76 | 34 | 1 |  | π*D*L*N |  | 8.1138 | 8.1179
4 | 机械除锈防腐5遍漆 | 管道 | 89 | 34 | 1 |  | π*D*L*N |  | 9.5016 | 9.5065
5 | 机械除锈防腐5遍漆 | 管道 | 133 | 36 | 1 |  | π*D*L*N |  | 12.5286 | 15.042
6 | 机械除锈防腐5遍漆 | 弯头 | 32 |  | 10 |  | π×D×1.5D×2π×N/B |  | 0.075722
7 | 机械除锈防腐5遍漆 | 弯头 | 57 |  | 16 |  | π×D×1.5D×2π×N/B |  | 0.38441
8 | 机械除锈防腐5遍漆 | 弯头 | 76 |  | 6 |  | π×D×1.5D×2π×N/B |  | 0.25627
9 | 机械除锈防腐5遍漆 | 弯头 | 89 |  | 8 |  | π×D×1.5D×2π×N/B |  | 0.46859
10 | 机械除锈防腐5遍漆 | 弯头 | 133 |  | 6 |  | π×D×1.5D×2π×N/B |  | 0.78483
11 | 机械除锈防腐5遍漆 | 槽钢 | [16b | 7.2 | 1 | 19.75 | 19.75*7.2*1 | 142.2 | 3.96 |  | 0.542 | 3.9024
12 | 机械除锈防腐5遍漆 | 槽钢 | [12b | 255.2 | 1 | 12.05 | 12.05*255.2*1 | 3075.16 | 109.59 |  | 0.423 | 107.9496
13 | 机械除锈防腐5遍漆 | 花纹板 | δ=5 | 26.75 | 1 | 42.63 | 42.63*53.5*0.5*1 | 1140.3525 | 107 |  | 26.75 | 53.5
14 | 机械除锈防腐5遍漆 | H型钢 | HW300*300*10*15 | 41 | 1 | 93 | 93*41*1 | 3813 | 72.98 |  | 1.76 | 72.16
15 | 机械除锈防腐5遍漆 | 钢板 | δ=10 | 4.17 | 1 | 78.5 | 78.5*4.17*1 | 327.345 | 8.2 |  | 4.17 | 8.34
[7 empty] | 合计： | 8498.0575 | 351.6225
| 审核： |  |  |  |  | 核对： |  |  | 编制：

## 保温
4#线余热锅炉保温
工程名称：保温
序号 | 名称 | 规格(ø) | 棉厚 | 板厚 | 长度（M) | 数量 | 保温层计算式 | 保护层计算式 | 棉 | 铝板 | 备注
1 | 管道 | 80 | 5 | 0.8 | 200 | 1 | V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L | S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L | 4.2724 | 121.3914
2 | 管道 | 133 | 5 | 0.8 | 36 | 1 | V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L | S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L | 1.0786 | 27.8446
3 | 管道 | 89 | 5 | 0.8 | 34 | 1 | V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L | S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L | 0.77596 | 21.5979
4 | 管道 | 65 | 5 | 0.8 | 34 | 1 | V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L | S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L | 0.64355 | 19.0343
5 | 管道 | 57 | 5 | 0.8 | 78 | 1 | V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L | S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L | 1.3751 | 41.7066
6 | 弯头 | 133 | 5 | 0.8 |  | 6 | V =π×（D+1.033δ）×1.5D×2π×1.033δ×N/B | S =π×（D+2.1δ）×1.5D×2π×N/B | 0.056336 | 1.4059
7 | 弯头 | 89 | 5 | 0.8 |  | 8 | V =π×（D+1.033δ）×1.5D×2π×1.033δ×N/B | S =π×（D+2.1δ）×1.5D×2π×N/B | 0.038287 | 1.0225
8 | 弯头 | 65 | 5 | 0.8 |  | 6 | V =π×（D+1.033δ）×1.5D×2π×1.033δ×N/B | S =π×（D+2.1δ）×1.5D×2π×N/B | 0.017393 | 0.49077
9 | 弯头 | 57 | 5 | 0.8 |  | 16 | V =π×（D+1.033δ）×1.5D×2π×1.033δ×N/B | S =π×（D+2.1δ）×1.5D×2π×N/B | 0.037884 | 1.0936
10 | 锅炉本体 | 1470 | 20 | 0.8 | 13.5 | 1 | V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L | S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L | 14.6908 | 80.5057
11 | 气包本体 | 1420 | 20 | 0.8 | 8.6 | 1 | V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L | S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L | 9.0795 | 49.9342
[8 empty] | 合计： | 32.0658 | 366.0275
| 审核： | [5 empty] | 核对： |  | 编制：