## 数据表1
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表1 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 金属管浮子流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN50
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 碱性酚钠
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 200
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6
最大流量 MAX.FLOW (T/h) |  |  | 4
常用流量 MAX.FLOW (T/h) |  |  | 1
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3)
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(T/h) |  |  | 0-4
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 垂直安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及垫片
备 注 | REMARKS
所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表2
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表2 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 涡街流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 一组泵流量
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN50
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 三混油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 150
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6
最大流量 MAX.FLOW (t/h) |  |  | 15
常用流量 MAX.FLOW (t/h) |  |  | 3
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3)
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(t/h) |  |  | 0-15
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN50
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及垫片含ZWZDH型号传感器（唐山展望）
备 注 | 流量计资质要求： 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之三的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表3
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表3 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  |  | 沥青抽出调节阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO |  |  |  | DN80
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 沥青
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 400
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 0.6
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 0.4
正常流量 t/h NOR. FLOW (t/h) |  |  |  | 15-20
最小流量 t/h Minimum Flow (T/h) |  |  |  | 2
最大流量 t/h MAX. FIOW (t/h) |  |  |  | 40
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN80
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 1.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 304
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 304
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 线性
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 气开阀
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 直行程气动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER |  | 配阀门定位器及压缩空气过滤器，连接螺栓，垫片，气源接口φ8
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表4
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表4 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 金属管浮子流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 脱水塔入塔流量
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN80
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 焦油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 200
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 6
最大流量 MAX.FLOW (t/h) |  |  | 40
常用流量 MAX.FLOW (t/h)
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.167
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(t/h) |  |  | 0-40
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN80
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及垫片
备 注 | 流量计资质要求： 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之三的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表5
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表5 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 金属管浮子流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 回配流量
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN80
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 焦油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 200
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 6
最大流量 MAX.FLOW (t/h) |  |  | 40
常用流量 MAX.FLOW (t/h)
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.167
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(t/h) |  |  | 0-40
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 垂直安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN80
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及垫片
备 注 | 流量计资质要求： 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之三的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表6
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表6 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 焦油流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 原料油流量
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN40
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 炭黑油、焦油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 300
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 6
最大流量 MAX.FLOW (KG/h) |  |  | 12000
常用流量 MAX.FLOW (KG/h) |  |  | 8000
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.06
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(KG/h) |  |  | 12000
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN40
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP67
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及垫片螺栓
备 注 | 流量计资质要求： 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之三的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表9
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表9 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 热式质量流量计（插入式） |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 改制二次风流量
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN200
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 废气
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 200
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6
最大流量 MAX.FLOW (m³/h) |  |  | 4000
常用流量 MAX.FLOW (m³/h) |  |  | 1000
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3)
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-10000
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 0.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 24V DC 二线制 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 需带保护罩及配套安装连接附件
备 注 | REMARKS
所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE