## 调节阀
|  |  | 调 节 阀 订 货 数 据 表 |  |  |  | P&I图 号 DWG.NO
位 号 | TAG № |  | FV-201 |  | 阀体型式 | Valve type |  | 气动调节阀
数 量 | Quantity |  | 见材料计划要求 |  | 型 号 | Mode №
用 途 | Service |  | 炭黑尾气调节阀 |  | 阀体直径 | Body Size |  | DN350 | =DISPIMG("ID_7B38FC374F2A4ADEAD6E01BB42D65634",1)
管道编号 | P & ID № |  | PG-xx02-100 |  | 法兰间距 | Ports Size |  | 190mmm
管道材质 | Line Material |  | WCB |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
管道规格 | Line Size |  | DN350 |  | 法兰标准/连接型式 |  | Conn.Type | HG/T20592-2009 PN6
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 阀体材质 | Body Material |  | ZG20
工艺介质 | Fluid Name |  | 高温尾气 |  | 阀芯材质 | Plug Material |  | 316
流体状态 | Fluid State |  | 气态 |  | 阀座材质 | Seat Material |  | 316
操作温度 | Opera Temp (ºC) |  | 350°C |  | 阀杆材质 | Stem Material
流量单位 | Flow rate Unit |  | M3/H |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 IV
最大流量 | Max Flow rate |  | 9000M3/H |  | 流量特性 | Characteristic |  | 等百分比
正常流量 | Nor Flow rate |  | 6000M3/H |  | 上阀盖型式 | Bonnet Type
最小流量 | Min Flow rate |  | 0 |  | 填 料 | Packing
阀前压力 | 最大流量时 P max |  |  |  | 额定Cv值 | Valve Cv
In Press | 正常流量时 P nor |  | 10kpa |  | 额定行程 | Rated stroke (mm)/度
(Mpa.G) | 最小流量时 P min |  |  | 执 行 机 构 ACTUATOR | 型 式 | Type / 颜 色 Color |  | 气动阀门执行器
阀后压力 | 最大流量时 P max |  | 7kpa |  | 型 号 | Mode № |  | AT-240 （方轴）
Out Press | 正常流量时 P nor |  |  |  | 作用型式 | Action |  | 双作用
(Mpa.G) | 最小流量时 P min |  |  |  | 弹簧范围 | Spring Range (KPa)
最大压差 | Max DP △P | (Mpa.G) |  |  | 供气压力 (kPa) / 电源电压(V) |  |  | 0.4MPA
正常压差 | Nor DP △P | (Mpa.G) |  |  | 防爆/防护等级 Exp/Defend.Class |  |  | ExdⅡCT4/IP68
最小压差 | Min DP △P | (Mpa.G) |  |  | 气源/电气接头尺寸Pneu.Conn.Size |  |  | 1/4*φ8
关闭压差 | Shut off Press | (Mpa.G) |  |  | 手轮
操作密度 | Opera Density (Kg/m³)
标准密度 | ST Density |  |  | 定 位 器 POSITIONER | 型 式 | Type |  | 韩国PG定位器
安装方式 |  |  | 水平 |  | 型 号 | Mode № |  | EPL-DB2SH5TN
[5 empty] | 输入信号 | Input Signal (mA) |  | 2线制4~20mA
动力粘度 | Dynamic Viscosity cp |  |  |  | 输出信号 | Output Signal (mA)
等熵指数 | Spec Heats Ratio |  |  |  | 气源接头尺寸Pneu.Conn.Size |  |  | 1/4*φ8
压缩系数 Z | Compress Factor |  |  |  | 防爆/防护等级 Exp/Defend.Class |  |  | ExdⅡCT4/IP68
汽化压力Pv | Vapor Pressure (Mpa) |  |  |  | 电气接口尺寸 Elec.Conn.Size |  |  | M20*1.5
临界压力Pc | Critical Press (Mpa) |  |  | 其 它 附 件 ACCESSORY | 过滤器减压阀 / 三联件 Air Set |  |  | AFC2000
计算Cv值 Calculate Cv | 最大 | Max |  |  | 气动加速器 Air-Speed Controller |  |  | 1/4*φ8
| 正常 | Nor |  |  | 快排阀 Quick Exhaust Valve
| 最小 | Min |  |  | 保位阀 Stem Posi. Transmitter
选择Cv值 | Selected Cv |  |  |  | 气控阀 Pneu Valve
阀门开度 Travel (%) | 最大 | Max |  |  | 储气罐 Gasholder
| 正常 | Nor |  |  | 保护 Protection
| 最小 | Min |  |  | 配对法兰Flange Std.
最大噪音 | Noise Level (dB) |  |  | 电 磁 阀 SOV | 型号 Mode №
信号故障时阀位 Air Fail Posion |  |  | 保持 |  | 电压 Electric Voltage
全行程时间 Stroke Time(S) |  |  |  |  | 防爆等级 EXP.Class
特殊要求：Special Demands |  |  |  |  | 电缆接口 Electric Conn.
备注 Remarks: |  |  |  |  | 防爆接线盒 EXP.Outlet Box
(配气缸密封圈，填料)。阀体：一体铸造。铭牌上要刻印设备位号 FV-201 |  |  |  | 限位 开关 Limit Sw. | 型号 Mode №
防爆等级 EXP.Class
电气接口 Electric Conn.
审核 |  |  |  | 校核
热机 |  |  |  | 设计