## 气动切断球阀
山东鸿运 工程设计有限公司 |  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目文件号
HY23002-01-IDS-XZ01
|  |  | 气 动 切 断 阀 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图
工厂(公司)名称 Client： |  |  | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
项目名称 Project： |  |  | 16万吨/年橡胶复合母胶项目
装置及(或)单元名称 Unit： |  |  | 母胶生产车间一
说明： 1、随表带不锈钢铭牌，铭牌上含仪表位号、订货号等信息。
6
5
4
3
2
1
修 改 Rev. | 说 明 Description | [7 empty] | 2025.04
[6 empty] | 编 制 PREP'D | 校 对 CHK'D | 审 核 APP'D | 日 期 DATE
山东鸿运 工程设计有限公司 |  |  | 仪表数据表 |  |  | 工程名称 | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
[6 empty] | 设计项目 | 16万吨/年橡胶复合母胶项目
|  |  | 气 动 切 断 阀 |  |  | 图纸编号 | HY23002-01-IDS-XZ01
[6 empty] | 设计阶段 | 施工图
概况 General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | HV-1109A/B/C |  | 3
|  | 用途 |  |  |  | 流化床应急蒸汽管线开关阀
| 2 | 检测位置 Service |  | 管道等级 Class |  | LS-1109/1110/1111-25-N1B-H |  | N1B
| 3 | 工艺管线尺寸 Pipe Size mm |  | 工艺管道材质 Pipe Mat'l |  | DN25(∅32×3) |  | 20
| 4 | 流程图号 P&ID No. |  |  |  | HY23002-01-PID-07
操作条件 Control Condition | 5 | 介质名称 Fluid |  | 状态 Phase |  | 饱和蒸汽
| 6 | 流量 Flow Rate | 液体Liquid m3/h 气体Gas Nm3/h 蒸汽STM kg/h |  | 最大MaxFlow
正常 NorFlow
最小MinFlow
| 7 | 操作压力 Oper. Press. MPa |  | 操作温度 Oper. Temp. ℃ |  | 1.0 |  | 184
| 8 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 |  | 摩尔分子量 Molecular WT |  | 5.64
| 9 | 操作粘度 Oper. Viscidity |  | 粘度单位 Visc Unit
| 10 | 全关时的压力降 Max DP for Shut-off MPa(G)
| 11 | 摩尔分子量 Molecular WT
切断阀 On.Off Valve | 12 | 仪表名称 Instrument Name |  |  |  | 气动球阀
| 13 | 类型 Type
| 14 | 公称直径 Body Size mm |  | 公称压力 Rating(MPa) |  | DN25 |  | PN25
| 15 | 过程连接 Proc. Conn. |  |  |  | HG/T20592-2009 PN25/WN/RF
| 16 | 阀体材质 Body Mat'l |  | 阀座材质 Seat Mat'l |  | WCB |  | 316L
| 17 | 阀内件材质 Mat'l |  | 阀杆材质 Stem Mat'l |  | 316L |  | 制造厂标准
| 18 | 填料材质 Packing Mat'l |  | 垫片材质 Gasket Material |  | 柔性石墨 |  | 制造厂标准
| 19 | 执行机构型式 ActuatorType |  | 阀门动作方式Action Type |  | 气动单作用
| 20 | 气源故障时阀位置 Air Fail.Valve Position |  |  |  | FC
| 21 | 泄漏等级 Leakage Class |  | 密封型式 Seal Type |  | API598-TSO |  | 硬密封
| 22 | 防火 Fire Proof
执行机构 Actuator | 23 | 执行器型式 Type |  |  |  | 单作用气缸式
| 24 | 气源压力(表)Air PressureMPa (G) |  |  | 气源连接 Air Conn. | 0.4 |  | Rc1/4"-Φ8
| 25 | 尺寸 Size |  | 全行程时间 Travel Time |  |  |  | ≤1S
| 26 | 易熔塞 Fusible Plug |  | 防火保护罩 Fire Shield
27
附件 Accessories | 28 | 过滤器组件 Filter Unit |  |  |  | 带
| 29 | 电磁阀 Solenoid Valve |  |  |  | 低功耗电磁阀 ≤4W、24V DC、 IP65
| 30 | 电磁阀电气接口尺寸SOLENOID ELEC. CONN. SIZE |  |  |  | 1/2"NPT内螺纹
| 31 | 限位开关 Limit Switch |  |  |  | 随阀配限位开关（开、关）、IP65
| 32 | 阀位开关电气接口尺寸SWITCH ELEC. CONN. SIZE |  |  |  | 1/2"NPT内螺纹
| 33 | 手轮装置 Hand Wheel
| 34 | 事故空气罐 Accident Air Tank
| 35 | 防爆接线箱Junction Box |  | 操作柱Control Station
其他 Miscell | 36 | 推荐制造商 Manufacturer
| 37 | 型号 Model
| 38 |  |  |  |  | 电磁阀失电，切断阀关。
说明 Note:
山东鸿运 工程设计有限公司 |  |  | 仪表数据表 |  |  | 工程名称 | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
[6 empty] | 设计项目 | 16万吨/年橡胶复合母胶项目
|  |  | 气 动 切 断 阀 |  |  | 图纸编号 | HY23002-01-IDS-XZ01
[6 empty] | 设计阶段 | 施工图
概况 General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | HV-1110A/B/C |  | 3
|  | 用途 |  |  |  | 流化床应急水管线开关阀
| 2 | 检测位置 Service |  | 管道等级 Class |  | PW-1104/1105/1106-40-M1E-H |  | M1E
| 3 | 工艺管线尺寸 Pipe Size mm |  | 工艺管道材质 Pipe Mat'l |  | DN40(∅45×2.5) |  | S30408
| 4 | 流程图号 P&ID No. |  |  |  | HY23002-01-PID-07
操作条件 Control Condition | 5 | 介质名称 Fluid |  | 状态 Phase |  | 工艺水
| 6 | 流量 Flow Rate | 液体Liquid m3/h 气体Gas Nm3/h 蒸汽STM kg/h |  | 最大MaxFlow
正常 NorFlow
最小MinFlow
| 7 | 操作压力 Oper. Press. MPa |  | 操作温度 Oper. Temp. ℃ |  | 0.55 |  | 30
| 8 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 |  | 摩尔分子量 Molecular WT |  | 1000
| 9 | 操作粘度 Oper. Viscidity |  | 粘度单位 Visc Unit
| 10 | 全关时的压力降 Max DP for Shut-off MPa(G)
| 11 | 摩尔分子量 Molecular WT
切断阀 On.Off Valve | 12 | 仪表名称 Instrument Name |  |  |  | 气动球阀
| 13 | 类型 Type
| 14 | 公称直径 Body Size mm |  | 公称压力 Rating(MPa) |  | DN40 |  | PN16
| 15 | 过程连接 Proc. Conn. |  |  |  | HG/T20592-2009 PN16/SO/RF
| 16 | 阀体材质 Body Mat'l |  | 阀座材质 Seat Mat'l |  | 304 |  | 316L
| 17 | 阀内件材质 Mat'l |  | 阀杆材质 Stem Mat'l |  | 316L |  | 制造厂标准
| 18 | 填料材质 Packing Mat'l |  | 垫片材质 Gasket Material |  | 柔性石墨 |  | 制造厂标准
| 19 | 执行机构型式 ActuatorType |  | 阀门动作方式Action Type |  | 气动单作用
| 20 | 气源故障时阀位置 Air Fail.Valve Position |  |  |  | FC
| 21 | 泄漏等级 Leakage Class |  | 密封型式 Seal Type |  | API598-TSO |  | 硬密封
| 22 | 防火 Fire Proof
执行机构 Actuator | 23 | 执行器型式 Type |  |  |  | 单作用气缸式
| 24 | 气源压力(表)Air PressureMPa (G) |  |  | 气源连接 Air Conn. | 0.4 |  | Rc1/4"-Φ8
| 25 | 尺寸 Size |  | 全行程时间 Travel Time |  |  |  | ≤2S
| 26 | 易熔塞 Fusible Plug |  | 防火保护罩 Fire Shield
27
附件 Accessories | 28 | 过滤器组件 Filter Unit |  |  |  | 带
| 29 | 电磁阀 Solenoid Valve |  |  |  | 低功耗电磁阀 ≤4W、24V DC、 IP65
| 30 | 电磁阀电气接口尺寸SOLENOID ELEC. CONN. SIZE |  |  |  | 1/2"NPT内螺纹
| 31 | 限位开关 Limit Switch |  |  |  | 随阀配限位开关（开、关）、IP65
| 32 | 阀位开关电气接口尺寸SWITCH ELEC. CONN. SIZE |  |  |  | 1/2"NPT内螺纹
| 33 | 手轮装置 Hand Wheel
| 34 | 事故空气罐 Accident Air Tank
| 35 | 防爆接线箱Junction Box |  | 操作柱Control Station
其他 Miscell | 36 | 推荐制造商 Manufacturer
| 37 | 型号 Model
| 38 |  |  |  |  | 电磁阀失电，切断阀关。
说明 Note: