## 涡街流量计
山东鸿运 工程设计有限公司 |  |  | 规 格 书 |  | 项目文件号
HY23002-IDS-04
|  |  | 涡街流量计 |  | 设计阶段 |  | 施工图
工厂(公司)名称 Client： |  |  | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
项目名称 Project： |  |  | 16万吨/年橡胶复合母胶项目
装置及(或)单元名称 Unit：
说明： 1、随表带不锈钢铭牌，铭牌上含仪表位号、订货号等信息。
6
5
4
3
2
1
修 改 Rev. | 说 明 Description | [6 empty] | 2025.02
[5 empty] | 编 制 PREP'D | 校 对 CHK'D | 审 核 APP'D | 日 期 DATE
山东鸿运 工程设计有限公司 |  |  | 规 格 书 |  | 工程名称 | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
[5 empty] | 设计项目 | 16万吨/年橡胶复合母胶项目
|  |  | 涡街流量计 |  | 图纸编号 | HY23002-IDS-04
[5 empty] | 设计阶段 | 施工图
概况 General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 流程图号 P&ID No. | 智能型涡街流量计 |  | HY23002-01-PID-10 |  | 母胶生产车间一
| 2 | 位号 Tag |  | 数量 Quantity | FT-1111 |  | 1
| 3 | 用途 Service |  |  | 污水处理蒸汽总管流量计量
| 4 | 工艺管道号 Pipe No. |  |  | LS-1111-100-N1B-H
| 5 | 工艺管道外径/内径 Pipe O.D/I.D (mm) |  |  | DN100
| 6 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 工艺管道等级 Class | 20 |  | N1B
工艺条件 Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State | 饱和蒸汽
| 8 | 正常操作压力 Nor. Oper.Press. MPa(G) |  |  | 1
| 9 | 正常操作温度 Nor. Oper.Temp. (℃) |  |  | 184
| 10 | 流量 Flow Rate | 液体 Liquid m3/h 气体 Gas m3/h 蒸汽 STM kg/h | 最大流量 Max. Flow | 3750kg/h
| 11 |  |  | 正常流量 Nor. Flow | 1500kg/h
| 12 |  |  | 最小流量 Min. Flow | 0kg/h
| 13 | 操作密度Oper.Density kg/m3 |  | 标准密度Std. Density (kg/Nm3 | 5.64
| 14 | 运动粘度Kin Visc(mm2/s) |  | 动力粘度 Dyn Visc(mPa.s)
| 15 | 绝热指数 Cp/Cv |  | 压缩系数 Comp. Factor
| 16 | 相对湿度 Humidity |  | 工艺要求精度 Accuracy
| 17 | 最大允许压力损失 Max.Allow Press.Drop kPa
流量计 Meter Unit | 18 | 型号 Model
| 19 | 型式 Type |  |  | 法兰连接式
| 20 | 测量范围Meas.Range |  | 精度 Accuracy | 0~4.5t/h |  | ±1%
| 21 | 公称直径 Nominal Diameter (mm) |  |  | DN100
| 22 | 过程连接型式 Conn. Type |  | 连接规格 Size | 法兰连接 |  | DN100
| 23 | 法兰标准 Flange STD. |  | 等级 Rating | HG/T20592-2009(B) |  | PN25
| 24 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing | 304 |  | RF
| 25 | 涡街发生体材质 Vortex Shedder Mat'l |  |  | 316
| 26 | 本体材质 Body Mat'l |  | 密封环材质 Seal Ring Mat'l | 304 |  | 制造厂标准
| 27 | 连接电缆 Conn. Cable |  | 长度 Length
| 28 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
| 29 | 压力损失 Press. Drop
转换器 Convertor | 30 | 型号 Model
| 31 | 体积单位脉冲数 Cyc. Per. Vol. Unit K'
| 32 | 输出信号 Output Signal |  | 输出指示表Output Indicator | 4~20mA+HART |  | 带
| 33 | 安装型式 Mount Type |  |  | 一体式
| 34 | 累积计数器 Totalizer |  | 复位 Reset | 带 |  | 带
| 35 | 电源 Power Supply |  | 电气接口 Elec. Conn. | 24V DC |  | 1/2"NPT(F)
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
| 37 | 安装工具 Mount Tools
| 38 | 切断阀 Block Valve
| 39 | 安装支架 Mounting Bracket
| 40 | 防雷功能Anti-Surge
其他 Miscell | 41 | 制造厂 Manufacturer
| 42 | 型号 Model |  |  | 高温型，自带温压补偿
生产厂家根据流量核实口径
说明 Note: