## Sheet1
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
邯郸黑猫炭黑股份有限公司 |  |  | 气动调节蝶阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | HL421161-600C DN600 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. : HV-211
用 途 SERVICE |  |  |  | 烟气流量调节
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO |  |  |  | DN600
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 烟气
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | ≤200℃
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G)
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G)
正常流量 m3/h NOR. FLOW (Nm3/h) |  |  |  | 10000
最大流量 m3/h MAX. FIOW (Nm3/h) |  |  |  | 15000
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  |  | HL421161-600C DN600
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  |  | 气动调节蝶阀 (法兰式）
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN600
阀座直径 DN(mm) dn(mm) |  |  |  | 法兰到法兰15CM
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 0.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 1.4529（耐腐蚀、耐硫）
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 1.4529（耐腐蚀、耐硫）
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 近似等百分比
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％) |  |  |  | 0-90°
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 双作用
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | Ⅳ
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | AT系列气动气缸
气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | 0.4-0.7MPa
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰连接
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  |  | 配 YT-1000 定位器/二线制 4-20mA
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER |  |  |  |  | BTQY T-50
带配套法兰，金属垫片及紧固螺丝套件
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE