## 数据表1
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表1 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 电磁流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | FT104
用 途 SERVICE |  |  | 104
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN50
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 水
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 100℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 1.6
最大流量 MAX.FLOW (m³/h) |  |  | 8000
常用流量 MAX.FLOW (m³/h) |  |  | 5000
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3)
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(kg/h) |  |  | 0-10000
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC
电缆接口 CABLE ENTRY
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES
备 注 | REMARKS | 流量计资质要求： 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质； 4、CE欧盟安全认证； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。
所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表2
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 仪表数据表2 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 图 号
DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
|  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  |  | 沥青循环调节阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO |  |  |  | DN125
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 沥青循环调节阀
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 400
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 0.6
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 0.5
正常流量 t/h NOR. FLOW (T/h) |  |  |  | 60
最小流量 t/h Minimum Flow (T/h) |  |  |  | 10
最大流量 t/h MAX. FIOW (t/h) |  |  |  | 100
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  |  | 阀门保温夹套
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN125
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 1.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 304
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 304
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 线性
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 气开阀
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 直行程气动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | 配阀门定位器及压缩空气过滤器，连接螺栓，垫片，法兰，气源接口φ8
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表4
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表4 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 电动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 动力车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | MZ1102/2102
用 途 SERVICE |  |  | 主给水调节
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 水
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 150℃
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  | 8
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  | 5.8
正常流量 m3/h NOR. FLOW (T/h) |  |  | 35
最大流量 m3/h MAX. FIOW (T/h) |  |  | 50
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  | 多级降压调节阀
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  | DN80
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  | 10
| 阀 体 BODY MATERIAL |  | SCPH2
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  | 304+ST
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  | 直行程电动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE
附 件 | 带配套安装法兰及垫片
ACCSSORY
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。 | 所有自控仪表应由技术供应方与供应商一同确认各工艺参数后采购
修 改 | 说 明 | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表5
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表5 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 电动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 动力车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | MZ1102/2102
用 途 SERVICE |  |  | 主给水旁路调节
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 水
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 150℃
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  | 8
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  | 5.8
正常流量 m3/h NOR. FLOW (T/h) |  |  | 35
最大流量 m3/h MAX. FIOW (T/h) |  |  | 50
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  | 多级降压调节阀
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  | DN50
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  | 10
| 阀 体 BODY MATERIAL |  | SCPH2
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  | 304+ST
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  | 直行程电动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE
附 件 | 带配套安装法兰及垫片
ACCSSORY
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。 | 所有自控仪表应由技术供应方与供应商一同确认各工艺参数后采购
修 改 | 说 明 | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表6
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表6 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 定量流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 炭黑车间
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN15
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 碳酸钾溶液
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 150
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6
最大流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 300
常用流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 40
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3)
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  | TJRH-1.1.4.2/D/QY/P2L1LW/20 (一体式)
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(kg/h) |  |  | 0-300
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN15
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及垫片含ZWZDH型号传感器（唐山展望）
备 注 | 流量计资质要求： 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之三的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表7
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 仪表数据表7 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 图 号
DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
|  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  |  | 4#槽改造
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO |  |  |  | DN100
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 沥青循环调节阀
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 400
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 0.6
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 0.5
正常流量 t/h NOR. FLOW (T/h) |  |  |  | 40
最小流量 t/h Minimum Flow (T/h) |  |  |  | 10
最大流量 t/h MAX. FIOW (t/h) |  |  |  | 60
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  |  | 阀门保温夹套
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN100
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 1.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 304
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 304
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 线性
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 气开阀
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 直行程气动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | 配阀门定位器及压缩空气过滤器，连接螺栓，垫片，气源接口φ8
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表8
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 仪表数据表8 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 图 号
DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
|  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  |  | 4#槽改造
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO |  |  |  | DN100
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 沥青
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 400
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 0.6
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 0.5
正常流量 t/h NOR. FLOW (T/h) |  |  |  | 4
最小流量 t/h Minimum Flow (T/h) |  |  |  | 1
最大流量 t/h MAX. FIOW (t/h) |  |  |  | 6
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  |  | 阀门保温夹套
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN100
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 1.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 304
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 304
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 线性
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 气开阀
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 直行程气动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | 配阀门定位器及压缩空气过滤器，连接螺栓，垫片，气源接口φ8
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表9
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表9 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 楔形流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | 4#地池改造
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN100（需带保温夹套）
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 沥青
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 400℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6mpa
最大流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 6
常用流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 4
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.18g/cm3
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-6
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20ma DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN100 PN1.6
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及罗斯蒙特差压变送器（带现场显示）需带防爆合格证
备 注 | 1、CPA计量器具形式批准证书 2、要求特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）3、省级及以上计量院授权流量效验资质4、CE欧盟安全认证标。( 所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。)
REMARKS
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表10
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表10 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 楔形流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | 4#地池改造
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN100（需带保温夹套）
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 沥青
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 400℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6mpa
最大流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 60
常用流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 40
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.18g/cm3
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-60
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20ma DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN100 PN1.6
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及罗斯蒙特差压变送器（带现场显示）需带防爆合格证
备 注 | 1、CPA计量器具形式批准证书 2、要求特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）3、省级及以上计量院授权流量效验资质4、CE欧盟安全认证标。( 所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。)
REMARKS
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表11
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表11 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 楔形流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | 4#槽改造高温导热油
用 途 SERVICE
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN100（需带保温夹套)
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 高温导热油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 400℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6mpa
最大流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 100
常用流量 MAX.FLOW (T/H) |  |  | 60
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 0.89g/cm3
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(m³/h) |  |  | 0-100
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20ma DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN100 PN1.6
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及罗斯蒙特差压变送器（带现场显示）需带防爆合格证
备 注 | 1、CPA计量器具形式批准证书 2、要求特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）3、省级及以上计量院授权流量效验资质4、CE欧盟安全认证标。( 所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。)
REMARKS
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE