## 维修清单
仪表外协阀门维修清单（统计：2025年06月）
名称 | 型号 | 数量 | 故障原因 | 维修部件 | 阀门主要部件材质及参数 | 备注
气动开关阀 | DN450 | 3 | 阀门卡顿，阀体腐蚀严重，阀轴漏气（其中2台缺失气缸，配AT执行器） | 缺失气缸补齐，整体阀体翻新，阀轴维修 | DN450,不锈钢 | =DISPIMG("ID_F849BDF82D614020B9B89BCEE463C685",1) | =DISPIMG("ID_B18B7E40158E461CA833C06F9F525DA3",1)
气动开关阀 | DN250 | 4 | 阀门卡顿，阀体腐蚀严重，阀轴漏气（其中2台缺失气缸，配AT执行器） | 缺失气缸补齐，整体阀体翻新，阀轴维修 | DN250,不锈钢 | =DISPIMG("ID_36C0BE066F9540948F0F3D8FD91B2C4D",1) | =DISPIMG("ID_8AFB861E91A84AA8B331D16624EC57C3",1)
程控阀 | SH641F-1.6 | 2 | 阀体内漏 | 气缸伸缩底座与阀座的密封处理 以及整体刷新 | 介质：煤气 压力：0.55MPA T：80℃ DN150 PN16 | =DISPIMG("ID_779CC79FD6C34E2C93F6A5E7F425D631",1)
| 合计 | 9