# 黑猫环保-（太阳能热水器采购项目）公开询价招标公告

- 景德镇市黑猫环保科技有限责任公司现对（太阳能热水器采购项目） 进行询价采购，特面向全社会公开邀请符合条件有关单位参加本项目公开询价招标，现将有关事项公告如下；

一、项目名称: 黑猫环保太阳能热水器采购项目

项目编号：黑环询价20250730050

采购方式：公开询价招标

- 询价内容：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 控制价小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析实验楼、倒班楼及食堂太阳能热水器 | 详情见技术规格书 | 套 | 1 | 143250 |  |

- 采购项目费用：

- 本次询价的报价单位在系统里进行。

- 本次采购含运费、安装费、税费等所有一切费用，我司将不再以任何形式支付任何其他费用。

- 本项目控制价143250元，税率为13%，我司接受其他税点，但是换算成13%的税率后不得高于本项目控制价。

- 本项目工期、技术参数、质保期等，我司要求投标单位必须全部响应。

- 付款方式：按照我司相关制度进行付款，质保金10%，在质保期结束后支付。

- 本次报价为含税价，请报价单位在备注中注明税率，所有没有备注税率的报价将被视为无效报价而不予以采纳，并做废标处理。

三、合格报价单位的资格条件

（1）必须具有独立的营业执照，国家或行业等相关规定可以实施询价采购内容的报价单位；

（2）被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商，不得参与招标采购活动（投标截止时间前上述违法信息记录已经移除或删除的除外），由采购人指定人员在开标时网查；

（3）报价人不可以随意或恶意捣乱报价，如果报价中标后，不能执行其竞标报价，采购人将上报相关监管部门对其进行处罚；

（4）关联报价单位不得参加同一合同项下询价采购活动，否则报价将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的报价单位，不得参加同一合同项下的询价采购活动。

（5）本项目不接受联合体报价。

供应商（谈判单位）操作手册：http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

驱动程序下载地址：http://www.hmjtztb.com/down/index.jhtml

注册入库及数字证书办理指南：http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

如谈判单位数字证书已过期或遗失，请及时联系上述办理指南网址中的联系人进行更新办理或补办。

参与询价的供应商应承担其询价所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

四、询价报价截止时间及报价方式

报价截止时间：2025年8月5日上午10:00时。

本询价项目开标不需要报价单位到场，报价单位须在报价截止时间前CA登录平台（www.hmjtztb.com），点击“我的桌面”→ “我要报名”选择询价项目报名，报名完成后点击“我的桌面”→“询价报价”→选择询价项目→“网上报价”进行项目报价，本次询价报价单位在平台进行唯一一次报价，询价项目报价步骤详见http://www.hmjtztb.com/down/12793.jhtml（询价报价步骤）。

在规定时间内报名单位及报价单位少于三家时询价失败，采购人重新发布询价公告；重新发布询价公告后，在规定时间内报名及报价的单位仍少于三家，按公开询价招标公告约定的询价程序继续进行询价采购评审活动。

五、评审原则

2025年8月5日上午10:00时在景德镇市黑猫环保科技有限责任公司三楼会议室开启各报价单位的竞标报价，根据符合采购需求且报价合理最低的原则确定成交单位。

报价单位须保持评审过程中（即2025年8月5日上午10:00-11:00时）通讯畅通，可以随时接听电话以方便采购人询问报价相关事宜。

询价结束后，采购人可组织相关人员对报价单位的企业实力和业绩进行考察，如发现报价单位无法满足采购项目需要，采购人可以取消该报价单位的竞标资格。

六、联系方式

采购人：景德镇市黑猫环保科技有限责任公司

电话 ：18779800967        黄先生

监督人：景德镇市黑猫环保科技有限责任公司纪检

电话： 18579252222        高先生

黑猫环保分析化验楼、倒班楼及食堂太阳能热水器采购

技术规格书

一、总则

- 本招标文件所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规范要求的优质产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，均能满足其要求。

- 投标人报价所选用的技术应先进可靠。且在工业化生产实践中证明是先进可靠的，能保证设备长周期、满负荷、稳定运行。

- 本招标文件所引用的标准若如与投标人所执行的标准发生矛盾时，则按较严格的标准执行。

- 投标人不得侵犯第三方知识产权。一旦发生侵权行为，投标人承担全部法律责任和所有的经济赔偿责任，并承担由于投标人侵权无法继续执行本合约而对业主方造成的工期延误、设备换型、设备拆卸清理、设计修改、施工返工等经济赔偿责任等。

- 此外，投标人还须负责以下工作并承担相关费用：

- 提供完整的技术方案并深化图纸。

- 质保期内的设备备品备件、设备本体的消耗品及缺陷修复。

- 承担操作人员的培训，以及培训手册、维修手册等的编制。

- 投标人应对成套设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品，制造商应事先征得招标人的认可。对于外购产品，要求投标人在技术协议书中逐项列出设备清单。

- 投标人的供货应遵循本文件所提出的要求，如有偏离必须取得招标人的书面认可。当投标人认为招标人的招标文件有相互矛盾时，应尽快以书面形式通知招标人，以便及时澄清。投标人如果没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，招标人可以认为投标人提供的产品完全符合本技术文件的要求。

- 招标人如发现投标人所提供的设备和材料低于合同规定的标准时，有权要求投标人进行更换，费用由投标人自负。

- 除非特别说明，本招标书中所有压力参数的压力单位均指绝对压力。

- 凡文件标有★项，为投标人必须响应项，不允许负偏离，否则作为技术标不合格；凡文件有▲标记，作为重要项目，如不满足条件应单独做偏离说明，按照招标文件评分办法进行评分。

- 本技术规格书的最终解释权归招标人。

7. 本项目为分析化验楼、倒班及食堂楼太阳能热水器系统设计、设备采购、制作、安装、调试并指导操作的项目，投标报价即为项目的结算价，招标文件中的清单未提供的将从结算价中核减，为满足项目验收中标单位增加的设备或工作量，不予增加任何费用。

二、★技术要求

1、采用真空管型，热源为太阳能热水器，冬天采用电辅助加热。太阳能集热效率大于84%。我司提供的倒班宿舍楼及食堂的太阳能线路电源功率为30KW，分析实验楼为40KW。招标人供电至控制柜，投标人接电。

2、热水管网系统采用上行下给且同程式布置；热水系统采用立管全循环：热水回水→热水水箱→热水管网循环泵→热水管网，热水管网循环由设在集热循环泵之前的热水回水管上的温控阀控制，开启温度50°C,关闭温度55°C（温度可根据实际需求设定）。

3、热水箱循环加热保温模式：热水水箱→热水箱循环泵→太阳能热水机组→热水水箱，热水箱管网循环由设在热水箱循环泵之前的热水管上的温控阀控制，开启温度55°C,关闭温度60°C（温度可根据实际需求设定）。。

4、太阳能制热系统由专业公司设计、安装，太阳能制热系统需满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.7条要求。

5、热水管道系统需在合适的位置安装管道伸缩器，或通过管道转弯自然补偿，防止管道热膨胀而产生破坏作用。直管段补偿器安装长度不大于40m

6、通气管及溢流管设置防虫罩，防止生物进入水箱

7、储热水箱人孔应密闭并设置锁具

8、《真空管型太阳能集热器 GB/T 17581-2021》《太阳能集热器性能试验方法GB/T 4271-2021》等相关规范要求。

9、热水管、室外公共部位明露的给水管、各系统阀门和设备应保温;保温材料选用阻燃型橡塑材料，保温材料厚度：DN<50，厚度≥19mm；50≤DN<100，厚度≥22mm；DN>100，厚度≥25mm。室外保温管均应外包0.5mm铝皮。水箱应保温，水箱保温采用玻璃棉制品保温材料，保温厚度50mm,做法参照国标图集16S401。

10、系统在-15℃下可排空防冻，水位＜20%时自动切断电加热，并发出声光报警

11、电辅助加热器绝缘电阻≥2MΩ，接地电阻≤0.1Ω（GB 4706.1），漏电保护装置动作电流≤30mA，响应时间≤0.1s。

12、支架与建筑防雷网连接，接地电阻≤4Ω。

13、考虑任一组集热器模块出现爆管漏水时，需要设置阀门可关闭该组而不影响其他集热器的正常使用。

14、设计参考图纸及安装位置见下图（参考用，平板集热器改为真空管集热器，空气能改为电辅热），充分考虑后期增加太阳能模块和储热水箱等接口问题，并预留扩展的方案。（实验楼楼顶一被部分设备占用、食堂楼顶已被部分排烟管道占用，需结合实际情况）。需投标人优化设计并提供施工用可编辑CAD图纸。

三、工期

15天

四、质保期

2年（接到报修后24小时内解决）

五、图纸

中标通知书发出5日内提供

六、主要设备清单（包括但不限于，含运输及安装）

1、分析实验楼部分：

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 品牌（同等及以上） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空管模块太阳能集热器 | ￠58*1800*50G | 12 | 组 | 四季沐歌、太阳雨、华扬 | 含支架 |
| 2 | 电加热棒 | 9KW | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 储热水箱 | 不锈钢304材质，6吨，聚氨酯保温50mm | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 控制系统 | 外壳采用不锈钢304材质，≥1.5mm厚 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 集热循环泵 | Q≥6T/h;H≥9m | 2 | 台 | 格兰富、上海凯泉、南方泵业、宙斯、新沪/安徽卧龙 |  |
| 6 | 变频供水泵 | Q≥8T/h，H≥27m | 2 | 台 | 格兰富、上海凯泉、南方泵业、宙斯、安徽卧龙 |  |
| 7 | 水箱自洁消毒器 | WTS-2A | 1 | 台 | 冀诚科、欧仕达、雪莱特 |  |
| 8 | 循环管 | 304不锈钢DN40 | 50 | 米 |  | 含过滤器 |
| 9 |  | 304不锈钢DN80 | 30 | 米 |  | 含过滤器 |
| 10 | 保温 | DN40 | 50 | 米 |  |  |
| 11 |  | DN80 | 30 | 米 |  |  |

2、倒班楼及食堂部分：

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 品牌（同等及以上） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空管模块太阳能集热器 | ￠58*1800*50G | 6 | 组 | 四季沐歌、太阳雨、华扬 | 含支架 |
| 2 | 电加热棒 | 6KW | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 储热水箱 | 不锈钢304材质，4吨，聚氨酯保温50mm | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 控制系统 | 外壳采用不锈钢304材质，≥1.5mm厚 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 集热循环泵 | Q≥6T/h;H≥9m, | 2 | 台 | 格兰富、上海凯泉、南方泵业、宙斯、安徽卧龙 |  |
| 6 | 变频供水泵 | Q≥8T/h，H≥27m | 2 | 台 | 格兰富、上海凯泉、南方泵业、宙斯、安徽卧龙 |  |
| 7 | 水箱自洁消毒器 | WTS-2A | 1 | 台 | 冀诚科、欧仕达、雪莱特 |  |
| 8 | 循环管 | 304不锈钢DN40 | 40 | 米 |  | 含过滤器 |
| 9 |  | 304不锈钢DN80 | 30 | 米 |  | 含过滤器 |
| 10 | 保温 | DN40 | 40 | 米 |  |  |
| 11 |  | DN80 | 30 | 米 |  |  |