## Sheet1
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 涡街流量计 |  |  |  | 分项名称 |  | 自动控制
|  |  | TURBINE FLOWMETER |  |  |  | SUBPROJECT
|  |  | 合同号 |  |  |  | 图号 |  | FHS-IN-605-S21(303）
|  |  | CONT.NO |  |  |  | DWG.NO.
|  |  | 用户 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图 |  | 第 1 张 共 2 张
|  |  | CLIET.NO. |  |  |  | STAGE
位号 TAG NO. |  |  |  |  | FT1116
用途 SERVICE |  |  |  |  | 油枪冷却压缩空气流量
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | FHS101-00-13
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | SW4101-40-2.5A2-H
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 压缩空气
操作压力 OPER. PRES.Mpa(G) |  |  |  |  | 0.5
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 35
最大流量 MAX.FLOW Kg/h |  |  |  |  | 1800Nm3/h
正常流量 NOR.FLOW Kg/h |  |  |  |  | 1500Nm3/h
最小流量 MIN.FLOW Kg/h |  |  |  |  | 300Nm3/h
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3
分子量 MOLECUI.AR WEIGHT
介质比热 FLUID SPECIFIC HEAT
流量管规格 FLOW TUBE SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE NM3/h |  |  |  |  | 0-2000
公称通径 NOMINAL DIAMETER(mm) |  |  |  |  | DN65
本体材质 BODY MATERIAL
衬里材质 LINING MATERIAL
涡街发生体材质 ELECTRODE MATERIAL |  |  |  |  | 316L
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  |  | NPT1/2"
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  |  | ExdIIBT4
法兰标准及等级 FLANGE STD. ＆ RATING |  |  |  |  | HG/T20592-2009 PN25
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE. ＆ FACING |  |  |  |  | DN65 RF
衬里保护环材质 LINING-PROTEC. MATERIAL
接地环 GROUND RING MATERIAL
转换器(显示仪表)规格 CONVERTER(DISPLAY)SPECIFICATION
型号 MODEL |  |  |  |  | 一体型
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  |  | 4～20mA DC HART
积算 TOTALIZER
精度 ACCURACY |  |  |  |  | 0.5%
电源 POWER SUPPLY |  |  |  |  | 两线制
制造厂 MANUFACTRER |  |  |  |  | 含TS监检证书
备注 REMARKS: |  |  |  |  | 含温压补偿，配对法兰、螺栓、垫片，流量计本体及配件均采用304不锈钢材质。含现场指导安装调试服务
版次 | 说明 | 设计 |  | 日期 |  | 校核 | 日期 | 审核 |  |  | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATFE |  | CHECKED | DATE | APPD |  |  | DATE