## FIT_2231质量流量计
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
江西黑猫炭黑有限责任公司 |  | 质量流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 质量流量计 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | FIT_2231 | [5 empty] | =DISPIMG("ID_2B9906D706BF4B40B0C15043313A5F0A",1)
用 途 SERVICE |  |  | 白炭黑气相法新增四氯化硅流量计
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN20
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 四氯化硅
操作温度 OPER. TEMPER.℃/设计温度 DESIGN.TEMPER.℃ |  |  | 常温/204°C
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.4 Mpa
最大流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 600 Kg/h
常用流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 200~400 Kg/h
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1483
粘度 VISCOSITY(mpa.s) |  |  | 0.35
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格
型 号 MODEL NO |  |  | CMFS075M328N2BPMKZZ/1700R18ABPMZZZPK
数 量 QTY.S |  |  | 见采购计划
测量范围 MEAS.RANGE(Nm3/h) |  |  | 600 Kg/h
仪表口径 METER SIZE |  |  | 3/4 inch
压力等级 PRESS. RANK |  |  | CL150
精度 ACCURACY |  |  | ±0.1 %
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC HART/频率/RS485
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
外壳材质 CASE MATERIAL |  |  | 304
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | ASME B16.5 1inch CL150
法兰间距 |  |  | 595 mm
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | M20*1.5
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX DIIBT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 配安装法兰及螺栓垫片
备 注 | REMARKS |  |  | 品牌： | EMERSON
自适应电源，四线分体式，同时满足HART/RS485通讯。要求原厂开车调试服务。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE