## 电磁流量计
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 电磁流量计（分体式） |  |  |  | 分项名称 |  | FT12410一期调制槽进碱流量
|  |  | FLOWMETER |  |  |  | SUBPROJECT
|  |  | 合同号 |  |  |  | 图号:
|  |  | CONT.NO |  |  |  | DWG.NO
|  |  | 用户 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图 |  | 第 1 张 共 1 张
|  |  | CLIET.NO. |  |  |  | STAGE |  |  | SHEET OF
位号 TAG NO. | [6 empty] | FT12410
用途 SERVICE | [6 empty] | FT12410一期调制槽进碱流量
P&ID号P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
操作条件OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | [6 empty] | 稀碱
操作压力 OPER. PRES.Mpa(G) | [6 empty] | 0.4-0.5MPA
操作温度 OPER. TEMPER.℃ | [6 empty] | 60-80°C
最大流量 MAX.FLOW | [6 empty] | 0-282M³/H
正常流量 NOR.FLOW | [6 empty] | 80M³/H
最小流量 MIN.FLOW
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3
分子量 MOLECUI.AR WEIGHT
介质比热 FLUID SPECIFIC HEAT
流量管规格 FLOW TUBE SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE | [6 empty] | 0-282M³/H
公称通径 NOMINAL DIAMETER(mm) | [6 empty] | DN100 PN16
本体材质 BODY MATERIAL
衬里材质 LINING MATERIAL | [6 empty] | PTFE衬里
电极材质 ELECTRODE MATERIAL | [6 empty] | 钛
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [6 empty] | M20*1.5
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [6 empty] | EX DⅡBT4
法兰标准及等级 FLANGE STD. ＆ RATING | [6 empty] | 国标
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE. ＆ FACING
压力损失
转换器(显示仪表)规格 CONVERTER(DISPLAY)SPECIFICATION
输出信号 OUTPUT SIGNAL | [6 empty] | 4-20mA(4线制)
积算 TOTALIZER
精度 ACCURACY | [6 empty] | ±0.5 %
电源 POWER SUPPLY | [6 empty] | 24VDC
制造厂 MANUFACTRER：
备注 REMARKS: 设备铭牌需要刻印上“位号”
表体上需按要求打印位号。配套法兰垫片紧固件（附计算书） 配套法兰垫片紧固件
1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之五的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证（电磁流量计，v锥、楔形、孔板、喷嘴等差压类流量计）； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证； 7、平衡流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管等差压式流量计达到SIL3安全等级认证。
版次 | 说明 | 设计 |  | 日期 |  | 校核 | 日期 | 审核 |  |  | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATFE |  | CHECKED | DATE | APPD |  |  | DATE