## 流量
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
江西黑猫炭黑有限责任公司 |  | 流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 浮子流量计 （带夹套） |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | FT6001
用 途 SERVICE |  |  | 三混油流量
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 三混油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 0-150℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0-1MPA
最大流量 MAX.FLOW (T/h) |  |  | 8T/H
常用流量 MAX.FLOW (T/h) |  |  | 3-4T/H
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.008 - 1.032
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION |  |  | 工业萘已洗三混油
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 见材料计划
测量范围 MEAS.RANGE(Nm3/h) |  |  | 0-8T/H
仪表材质 Instrument material |  |  | 304
压力等级 PRESS. RANK |  |  | PN16
精度 ACCURACY |  |  | ±1 %
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 垂直
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 2线制4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 304
浮子材质 MATERIAL |  |  | 316L
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN25 pn16 法兰间距 245mm（伴热夹套dn15 pn16 间距 170mm ）
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | M20*1.5
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX DIIBT4
附件 ACCESSORIES
带安装法兰紧固件
备 注 | REMARKS
注：上下法兰间距24.5厘米，夹套走蒸汽，温度150℃
1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之五的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证（电磁流量计，v锥、楔形、孔板、喷嘴等差压类流量计）； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证； 7、平衡流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管等差压式流量计达到SIL3安全等级认证。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE