## Sheet1
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
江西黑猫炭黑有限责任公司 |  |  |  | 孔板流量计 |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 电磁流量计 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | FT-1104
用 途 SERVICE |  |  | 炭黑一次急冷水
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | 304
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 水
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 40℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 2.5Mpa
最大流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 10000KG
常用流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 4000-5000KG
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  | 电磁流量计
数 量 QTY.S |  |  | 见材料计划
测量范围 MEAS.RANGE(Nm3/h) |  |  | 0-10000 kg/h
仪表材质 Instrument material |  |  | 304
压力等级 PRESS. RANK
精度 ACCURACY |  |  | ±0.5 %
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 碳钢
电极材质 electrode material |  |  | 316
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN50 PN25(法兰间距19cm)
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | M20*1.5
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX DIIBT4
附件 ACCESSORIES
配套法兰及紧固件
备 注 | REMARKS
所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。
1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之五的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证（电磁流量计，v锥、楔形、孔板、喷嘴等差压类流量计）； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证； 7、平衡流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管等差压式流量计达到SIL3安全等级认证。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE