## Sheet1
节流装置计算数据表 | 节流装置数据表
| 序 号 |  |  |  | 配置罗斯蒙特3051温度和压力补偿
| 流量计型式 |  |  |  | 涡街流量计
| 节 流 装 置 位 号 |  |  |  | FT-1311A、FT-2311A、FT-3311A、FT-1311B、FT-2311B、FT-3311B
| 用 途 |  |  |  | 天燃气流量
|  | 介 质 及 成 分 |  |  | 天燃气
|  | 温 度 ℃ |  |  | 20
|  | 表 压 Mpa |  |  | 0.15
|  | 重 | 标准状态kg/Nm3 |  | 1.2928
|  | 度 | 操作状态kg/m3
|  | 粘 | 厘 泊 cp
|  | 度 | 厘 司 cs
|  | 流 | 气体Nm3/h | 最大 | 250
|  |  |  | 正常 | 100
|  | 量 |  | 最小 | 30
相 对 湿 度 %
|  | 允许压力损失Mpa |  |  | 0.01
|  | 管 道 规 格 |  |  | DN32
|  | 管 道 材 料 |  |  | 304
|  | 安 装 形 式 |  |  | 水平
| 选 | 显 示 仪 表 型 号 |  |  | ZWZDH-LUGB-0032-2-2-E
| 用 | 流 量 刻 度 |  |  | 200Nm3/h
| 仪 | 变 送 器 型 号 |  |  | 配置罗斯蒙特3051温度和压力补偿
| 表 | 最 大 压 差 Pa
|  | 数 量 |  |  | 6
| 电 | 电 源
|  | 输 出 信 号 |  |  | DC4-20mA
| 气 | 电 气 接 口 |  |  | 1/2"NPT
|  | 防 护 等 级 |  |  | IP65
| 参 | 防 爆 等 级 |  |  | ExdIIBT4
|  | 证书要求 |  |  | 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之五的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证（电磁流量计，v锥、楔形、孔板、喷嘴等差压类流量计）； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证； 7、平衡流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管等差压式流量计达到SIL3安全等级认证。
数
含现场指导安装调试及培训服务
| 备 注 |  |  |  | 含配对法兰、螺栓、垫片，流量计本体及配件均采用304不锈钢材质。