太原黑猫炭黑有限责任公司

电气监控系统更换升级

技

术

协

议

甲 方： 太原黑猫炭黑有限责任公司

乙 方： 西安博颂机电科技有限公司

2025年11月

- 太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：甲方）原监控系统主机和通信服务器运行10多年，设备已老化无法开机，存在较大安全隐患，而且也不符合现在供电系统网络安全的要求。为解决以上问题，与 西安博颂机电科技有限公司以（下简称：乙方）友好协商，达成以下技术协议：

一、总则

- 本技术协议适用于太原黑猫炭黑有限责任公司电气监控系统更换升级项目的制造、检验、包装运输、安装调试过程中技术规范和技术资料、技术服务、质量保证等技术要求。

- 本技术协议所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节进行约定，乙方保证提供符合现行技术标准的优质产品。

- 本技术协议所约定的标准与乙方所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行。

- 本技术协议签订后，甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利，具体内容由甲方和乙方双方协商确定。

二、制造、试验相关规范与标准：

《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》GB/T50062-2008。

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011。

施工技术规范、标准

《电气装置的安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 。

《电气装置的安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006。

质量检验评定标准

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006。

施工安全技术标准

《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005。

- 三、主要设备功能参数

- 3.1通讯管理机MGLJ-800V

主要技术参数

数据最大容量

- 遥测：8192

- 遥信：16384

- 遥脉：4096

- 遥控：1024

- 模拟计算量：1024

- 状态计算量：1024

- 转发点：32768

- 可接入最大智能设备数：256（台）

- 可接入每台智能设备最大容量

- 遥测：512

- 遥信：1024

- 遥脉：128

- 遥控：32

实时性指标

- 系统循环采集时间：0.5～20秒，由通讯接口波特率及方式决定

- 全数据上送时间：由主站及通讯协议决定，一般1秒～1分钟之间

- 遥测越死区传送时间：<1秒

- 遥信变位传送时间：<0.5秒

- 故障事件传送时间：<2秒

- SOE传送时间：由主站及通讯协议决定，一般1秒～30秒之间

- 遥控响应时间：<1秒

- 遥调响应时间：<1秒

- 定值传送时间：<2秒

- 装置上电运行时间：<10秒

- 双机切换时间：无缝切换（切换不丢报文）

可靠性指标

- 系统可用率：99.99％

- 系统连续运行时间：＞50000小时

- 内置安全防护探针软件

主要通信接口

- 4路RS485，端子接口

- 5路RS485/232，端子接口，通过外部跳线选择RS232或RS485方式；

- 4路以太网，RJ45接口；

- 2路CAN网，端子接口。

- 1路调试专用接口（RS232），DB9接口；

- 1路GPS脉冲输入口，端子接口；

其他接口

- 1路调试专用接口（RS232），DB9接口；

- 1路GPS脉冲输入口，端子接口；

- 2路（1收1发）主备双服务器脉冲握手信号接口，端子接口。

通信速率

- RS232/RS485通信接口：0-115.2kbits/s

- 以太网：100Mbits/s

- CAN网：5k-1Mbits/s

工作电源

- 直流：DC110～370V

- 交流：AC85～264V

- 功率：≤45W

工作环境

- 环境温度：-20-55℃

- 相对湿度：5%-95%无凝露

- 内置安全防护探针

- 3.2监控软件WLD8000

后台系统

系统软件平台

- 操作系统： 麒麟操作系统/探针

主要性能指标

系统容量

- 工作站（计算机）数：		1～64个

- 厂站：						1～255个

- 每前置机通道数：				1～255个

- 每通道装置（RTU）数：		1～255个

- 状态量：						65536点／厂站

- 模拟量：						32768点／厂站

- 脉冲量：						8192点／厂站

- 模拟计算量：					8192点／厂站

- 状态计算量：					8192点／厂站

- 统计量：						4096点／厂站

- 计划值						2048点／厂站

- 遥控：						4096路（2048点）／厂站

- 分头调节：					288路（96点）／厂站

- 遥调：						256路／厂站

- PDR触发点：					64点／厂站

- PDR记录点：					1024点/触发点

- 历史记录点数：				不限制

- 存储周期5分钟以下可记录点数：64点/厂站

远动实时性能

- 遥信变位传送至主站（遥信变位响应时间）：	≤3s

- 遥测量越定值（遥测越限变位报警时间）：	≤3s

- 非CDT传送方式下遥测量更新时间：		≤3s

- CDT传送方式下遥测量更新时间：

- 重要遥测量（A帧）更新周期			≤3s

- 一般遥测量（B帧）更新周期			≤6s

- 次要遥测量（C帧）更新周期			≤9s

- 遥控／遥调选择、执行、撤销命令传输时间	≤3s

远动技术性能

- 通道误码率（信噪比≤16dB时）

- 问答试								≤1×10-5

- 循环试								≤1×10-4

- 遥测合格率								≥98%

- 遥信正确率								≥99.9%

- 遥控遥调正确率							100%

- 遥控遥调拒动率							≤2%／月

系统实时性能

- 系统全数据扫描周期（32个接口）：			30～300s，用户可调

- 实时数据变化刷新时间：					≤0.5

- 有实时数据的画面整幅调出响应时间：		85%画面≤2s，其余≤5s

- 画面实时数据刷新周期：					3s

- 检索历史数据时间：						≤5s（一般2-3s）

系统技术性能

- 最多画面显示个数：						8个

- 单幅画面动态点数：						0～1024点

- 单幅画面曲线数：						≤8

- 单幅画面棒图数：						≤8

- 屏幕显示分辨率：						1024×768

- 历史数据保存时间：						≥3月

- 告警、事件保存时间：					≥3月

- 平均CPU负荷率：（2～4幅动态画面显示时）

- 正常状态下5分钟平均：				≤50%

- 事故状态下10秒平均：				≤80%

- 以太网传输速率：						100MB/s

- 以太网误码率：							≤1%

- 以太网负荷率：

- 正常状态下5分钟平均：				≤30%

- 频繁告警状态下10秒平均：			≤50%

- 双服务器切换时间：						≤15s

- 双前置机切换时间：						≤10s

可靠性性能

- 系统MTBF（平均无故障时间）				＞25000h

- 系统可用率（单机）						≥95%

- 系统可用率（双机）						≥99.8%

注：系统可用率（A）=（系统运行时间/（系统运行时间+系统停用时间））×100%

数据采集与监控功能

事故报警和记录功能

- 顺序事件记录（SOE）。

- 监控主机设定U，I，F，Q，KWh, Cosф, KVARh, F的上限和下限，上上限，下下限的限值，越限报警；开关量变位报警；

- 分类处理报警事件的日期和事件。

- 通信状态监测，通信报文监测，通信异常报警

- 报警事件启动事故追忆。

- 电压电流故障录波。控制操作记录，保护动作记录，系统设置记录，通讯故障记录。

- 微机上设置独立的报警事故画面。

- 保护动作与告警提示框显示相应内容。对于开关变位、保护动作、保护告警等功能给出音响提示；电流、电压越限，除了告警语句外，还指明对象、性质、同时打印机记录相应的告警事件，并写盘保存。

- 可提供多种画面调用方式，在发生故障后有提示转入故障画面

- 对电压、电流、负荷、周波等进行越限监视与报警，并可人工修改限值

- 事故跳闸监视、报警及画面热推

- 事故状态发出音响信号，预告不正常状态并发出音响信号。

- 事故记录：包括断路器状态变位记录，事故顺序记录以及事故追忆记录。

- 异常记录：包括各种遥测量越限及恢复记录，装置告警信息及通讯异常信息。

- 正常巡视记录：重要遥测量的数据整点保存，运行日报月报及电度报表的生成、显示、打印，报表方便生成及修改。

- 遥控记录：记录操作人姓名、时间、操作内容。

统计分析与报表打印功能

- 提供计算工具分类整理实时数据和记录所有电量。

- 小时，日，月，年电能统计按用户要求制作。

- 根据用户提供的报表格式和计算方式统计分析生成报表。

- 具有画面打印，各种报表打印功能：运行日报、月报，电度日报，月报等的定时及召唤打印，时间打印。

- 实时数据库和历史数据库保留3年。

人机联系功能

- 兼容Windows的操作风格，全中文提示

- 变电站主接线图显示

- 人工随机调出画面及启动报表打印

- 对各种遥测量的增加、删除、修改、起用、停用

- 对遥测、遥信量事项进行抑制告警或恢复告警

- 用户可生成、修改各种报表及画面；生成、修改系统参数数据库

- 提供电气工程图纸设计功能

- 用户定制菜单、工具条，能嵌入其它的应用程序

- 支持在线画面拷贝

- 事项打印（事故、事项保护动作记录随时并召唤打印）

- 保护定值显示、修改、定值区的切换

- 保护功能的投退；保护信号复归

- 变电站运行优化控制，如过负荷控制、经济运行控制及各种控制连锁

系统组态功能

- 系统设计组态功能

- 图形组态功能

- 数据库组态功能

授权及安全性功能

综合自动化系统对于不同用户(如值班员、值长、站长、继电保护人员等)共同使用还必须解决好授权和安全性问题。本系统可根据用户授权自动允许禁止其对系统的某些操作。该系统可以在确保安全的前提下对多个用户给予操作权限授权。

用户可以键入唯一的用户标识和口令进入系统。一旦用户登录到系统后，系统将根据其的授权范围，禁止其对不属于其授权范围内的对象的操作和控制；并对用户在其授权范围内的对象的各种操作控制进行记录打印。

系统自诊断和自恢复功能

系统能在线诊断各种软件、硬件的运行工况，当发现异常和故障时能及时显示和打印报警信息，并在运行工况图上用不同颜色区分显示。自诊断和自恢复的内容包括：

- 站控层设备、测控单元、I/O采集模件等的故障；

- 外部设备故障；

- 电源故障；

- 系统时钟同步故障；

- 网络通信及接口设备故障；

- 软件运行异常和故障。

- 当软件发生异常时，自动恢复正常运行。

- 当软件发生死锁时，自启动并恢复正常。

- 四、供货范围

| 序号 | 主要设备部件名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 后台监控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 监控主机 | 联想开天M90h G1T，海光3350/8核3.0GHz/32G内存/512G+2T硬盘/2G独显VGA+HDMI/双网口/键鼠/麒麟操作系统/探针 | 1 | 台 | 联想（含国产安全防护系统） |
| 2 | 显示器 | S24-4e 分辨率1920*1080，接口VGA/HDMI | 1 | 台 | 联想 |
| 3 | 监控软件 | WLD8000 | 1 | 套 | 万力达 |
| 4 | 通讯服务器 | MGLJ-800V | 1 | 台 | 万力达（含安全防护探针软件） |
| 二 | 技术服务 | 现场系统调试 | 1 | 套 | 万力达 |

- 五、到货验收标准

按国标、行标的技术要求进行验收，验收有异议，双方协商解决。

- 质量保证和技术服务

6.1质保期

设备质保期为两年，以投运时间为准。

6.2、现场服务

设备安装过程中，乙方派有相关资质并经验丰富技术人员提供现场服务，完全满足并超过原后台系统。

配合国家电网调试远动联调，所有点位准确上传到电网调度后台，最终保证用电设备的正常运行，

- 附则

- 其他未尽事项另行协商解决。

- 本协议共一式四份，甲方两份，乙方两份。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：太原黑猫炭黑有限责公司· | 乙方（盖章）：西安博颂机电科技有限公司 |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 联系人： | 联系人： |
| 法人或委托代理人： | 法人或委托代理人： |
| 签订日期：2025年 月 日 | 签订日期：2025年 月 日 |