## 工程量清单表
工程名称：景德镇紫晶宾馆5号楼双电源新建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土建部分
1 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.地下定向钻孔、非开挖拖拉布管 2.回扩孔直径：DN200 3.包含成孔扩孔、一孔回拖二管MPP110*8，综合考虑 | m | 70
2 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.室外电力电缆沟(砖砌) 2.净空尺寸：0.6m（宽）*0.6m（深）*1砖厚 3.垫层C15混凝土200mm,模板制安、配套预制沟盖板 4.沟壁及沟底粉刷1:2水泥砂浆 5.其他满足设计要求 | m | 185
3 | 030413001001 | 铁构件 | 1.电缆沟内支架（如有） 2.支架采用50*5镀锌角钢 3.支架间距：2m/个 | kg | 333.135
4 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.砖砌直线电缆工井（拖拉管作业井有效利用） 2.净空尺寸：1500*800*500 3.碎石垫层100mm 4.C20混凝土垫层100mm 5.抹灰1:2水泥砂浆 6.电缆井井圈角钢75*50*5 7.其他满足设计要求 | 座 | 3
5 | 010501006001 | 设备基础 | 1.砖砌环网柜（二进三出）基础 2.做法详见图纸大样或参照规范 3.除挖土方内容外，综合考虑 | 座 | 1
6 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.砖砌户外电缆分支箱基础 2.具体做法详见图纸大样或参照规范 3.除挖土方内容外，综合考虑 | 座 | 1
7 | 010501006002 | 设备基础 | 1.电缆分支箱基础 2.素砼基础C20 3.基础尺寸：800mm（长）*600mm（宽）*500mm（高） | 座 | 1
8 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.直埋电缆排管MPP110*8*2根 2.槽内采用砂土回填 3.具体沟槽做法详见大样 | m | 8
9 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.挖井坑槽土方 综合考虑 2.土方类别：综合考虑 | m3 | 17.4
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 7.82
11 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.余土、渣土装车外运 2.运距自行综合考虑 不作调整 | m3 | 9.6
安装部分
12 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.一二次融合环网箱安装及调试 2.AC10kV,2,3,2进,3出,SF6绝缘,电动,有自动化接口,进线/出线断路器(含线路保护),不锈钢外壳 3.10kV备自投装置（具备进线备投、分段备投等多种备投方式） 4.含DTU，满足设计功能需求 | 台 | 1
13 | 030408011001 | 电缆分支箱 | 1.10KV电缆分支箱 2.AC10kV,二路,出线带负荷开关 3.满足设计功能需求 | 台 | 1
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.排管内电力电缆敷设 2.电缆规格：ZA-YJV22-8.7/15KV-3*70 | m | 305
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV户内终端（冷缩） 2.型号:3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.含接线端子，满足设计要求 | 套 | 5
16 | 080601011002 | 标志牌、标桩 | 1.电缆标识牌 2.满足设计要求 | 个 | 15
17 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地扁钢50*5 2.结算依据实际发生，隐蔽记录 | m | 120
18 | 030409001001 | 接地极 | 1.角钢接地极 2.50*5 L=2500 | 根 | 12
19 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.防火堵料 | kg | 80
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电调试10KV 综合考虑系统调试所有内容 2.结算依据实际发生，提供调试报告 | 系统 | 2
21 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 | 组 | 2
备注：因施工环境较复杂，投标人考察现场后应综合考虑现场因素，结算综合单价不另作调整。