## 数据表1
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表1 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 电动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 动力车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 减温水调节阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 水
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 200℃
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  | 9
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  | 5
正常流量 m3/h NOR. FLOW (T/h) |  |  | 2~6
最大流量 m3/h MAX. FIOW (T/h) |  |  | 10
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  | 多级降压调节阀
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  | DN20
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa)
| 阀 体 BODY MATERIAL |  | SCPH2
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  | 304+ST
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  | 直行程电动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  | 法兰
附 件 | 配套法兰、螺栓、垫片
ACCSSORY
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。 | 所有自控仪表应由技术供应方与供应商一同确认各工艺参数后采购
修 改 | 说 明 | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表2
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表2 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 气动V型球阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  |  | FV3310
用 途 SERVICE |  |  |  | 煤气调节阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 煤气
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 常温
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 0.1
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 0.08
正常流量 kg/h NOR. FLOW (kg/h) |  |  |  | 2200
最小流量 kg/h Minimum Flow (kg/h) |  |  |  | 800
最大流量 kg/h MAX. FIOW (kg/h) |  |  |  | 4000
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN250
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | PN16
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 厂家选型
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 不锈钢
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | IV
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 角行程气动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | 带配套阀门定位器法兰垫片螺栓及压缩空气过滤器
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表3
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 仪表数据表3 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 图 号
DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
|  |  | 气动调节阀 PNEEUMATIC CONTROLVALVE |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  |  | FV-2101/FV-3101
用 途 SERVICE |  |  |  | 2#3#线原料油流量调节阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 焦油
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 300
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 3.3
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 2.4-2.6
正常流量 kg/h NOR. FLOW (kg/h) |  |  |  | 9000
最小流量 kg/h Minimum Flow (kg/h) |  |  |  | 5000
最大流量 kg/h MAX. FIOW (kg/h) |  |  |  | 12000
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  |  | 2
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN25
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 4
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 厂家选型
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 厂家选型
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 线性
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 气开阀
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 直行程气动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | 配阀门定位器及压缩空气过滤器，连接法兰、螺栓，垫片，气源接口φ8
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表4
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 仪表数据表4 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 图 号
DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
|  |  | 气动调节阀 PNEEUMATIC CONTROLVALVE |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  |  | FV-2205
用 途 SERVICE |  |  |  | 粘合剂流量调节阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 糖蜜，木质素
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 常温
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 1.4
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 1
正常流量 kg/h NOR. FLOW (kg/h) |  |  |  | 50、80、100、250、300
最小流量 kg/h Minimum Flow (kg/h) |  |  |  | 50
最大流量 kg/h MAX. FIOW (kg/h) |  |  |  | 400
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  |  | 2
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN25
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 4
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 厂家选型
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 厂家选型
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 线性
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 气开阀
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 直行程气动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | 配阀门定位器及压缩空气过滤器，连接法兰、螺栓，垫片，气源接口φ8
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE