## 气动调节蝶阀HV211
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
邯郸黑猫炭黑股份有限公司 |  |  | 气动调节蝶阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | HL421161-600C DN600 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. : HV-211
用 途 SERVICE |  |  |  | 烟气流量调节
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO |  |  |  | DN600
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 烟气
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | -10~350℃
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G)
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G)
正常流量 m3/h NOR. FLOW (Nm3/h) |  |  |  | 10000
最大流量 m3/h MAX. FIOW (Nm3/h) |  |  |  | 15000
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  |  | HL421161-600C DN600
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  |  | 气动调节蝶阀 (法兰式）
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN600
阀座直径 DN(mm) dn(mm) |  |  |  | 法兰到法兰15CM
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 0.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 316L（耐腐蚀、耐硫）
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 316L（耐腐蚀、耐硫）
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 近似等百分比
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％) |  |  |  | 0-90°
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 双作用
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | Ⅳ
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | AT系列气动气缸
气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | 0.4-0.7MPa
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰连接
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  |  | 配 YT-1000 定位器/二线制 4-20mA
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER |  |  |  |  | BTQY T-50
带配套法兰，金属垫片及紧固螺丝套件
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 智能电容式液位计
技术规范： 1、具有全工况条件（锅炉起、停、排污等）下液位精确测控功能； 2、模块化结构设计，连续测控技术，能够对测量系统的温度漂移进行自动补偿，全温度范围测量系统温漂不超过0.1pF（此指标必须有计量型式评价报告）； 3、能够对液相介质介电常数变化、汽相介质介电常数变化同时进行自动补偿，无需现场标定； 4、高可靠、高稳定，不存在“假水位”测量情况； 5、分辨率应达到0.02mm；温度漂移±0.5mm（-40℃～85℃），测量线性偏差≤（1+0.05%FS）mm（此指标必须有计量型式评价报告）； 6、防爆等级：ExiaIICT6;IP等级：IP65 7、输出：4－20mA. 两线制电流环，且电流环与测量系统隔离； 8、低功耗、无可动部件、精良工艺保证； 9、测量探极材质应符合现场工况要求； 10、配备组态用手操器，手操器为中文操作环境，带自诊断； 11、经CE认证的良好的电磁兼容特性，产品通过CE认证； 12、 产品取得SIL3认证； 13、制造厂家负责指导安装调试，由于制造工艺缺陷造成产品损坏，六年内制造厂家负责免费更换或维修。

## 气动调节阀DN400
[5 empty] | 项目名称PROJECT | 中核苏阀科技实业股份有限公司 |  |  | 项目编号 ITEM
[5 empty] | 合 同 号 CONT No. |  |  |  | 设计阶段 DES,STAGE
审核 REV. |  |  |  |  | 控制阀数据表 Specification for Control valve |  |  |  | 图号 DWG.No
校对 CHK.
编制 PREP. | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
位号 TAG No | [6 empty] | 阀体组件 BOOY
数量 Quantity |  |  | 1 |  |  |  | 型号 Mode No. |  |  | D641W-6P
用 途 Service | [6 empty] | 型式 Type |  |  | 高温蝶阀
[7 empty] | 公称通径 Body Size(DN) |  |  | DN400
管道编号 P&ID NO. | [6 empty] | 阀座直径 Ports Size (dn)
管道材质 Line Material | [6 empty] | 额定Cv值 Valve Cv
管道规格 Line Size | [6 empty] | 开度 Travel(%) | 最大 Max
操作条件 OPERATION | [7 empty] | 正常 Nor
流体名称 Fluid Name |  |  |  | 空气 |  |  |  | 最小 Min
流体状态 Fluld State | [6 empty] | 公称压力 Rating |  |  | PN6
操作温度 Operation TEMP | 最大 Max （℃） |  |  | 800 |  |  | 法兰型式 Connect |  |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor （℃） | [5 empty] | 材质 Material | 阀体 Body |  | 310S
| 最小 Min （℃） | [6 empty] | 阀芯 Plug |  | 310S
流量单位 Flow Rate Unit |  |  |  | Nm3/h |  |  |  | 阀座 Seat |  | 310S
流量 Flow rate | 最大 Max |  |  | 7400 |  |  | 泄漏等级 Leakage Class |  |  | III
| 正常 Nor |  |  | 2700 |  |  | 流量特性 Characteristic |  |  | 近似等百分比
| 最小 Min | [5 empty] | 上盖型式 Bonnet Type |  |  | 标准型
压力单位 Pressure Unit |  |  |  | KPa(G) |  |  | 填料 Packing |  |  | 柔性石墨
阀前压力 Input Pressure | 最大 Max |  |  | 0.03 |  |  | 作用型式 Action |  |  | 单作用
| 正常 Nor | [5 empty] | 执行机构 ACTUATOR
| 最小 Min | [5 empty] | 型式 Type |  |  | 气动活塞式
阀后压力 Outlet Pressure | 最大 Max |  |  | 0.025 |  |  | 型号 Mode No. |  |  | AW20S
| 正常 Nor | [5 empty] | 供气压力 Air Supply (MPa) |  |  | 0.4-0.7
| 最小 Min | [5 empty] | 弹簧范围 Spring (KPa) |  |  | /
压 差 Differential Pressure | 最大 Max | [5 empty] | 手轮机构 Hand Wheel |  |  | 带
| 正常 Nor | [5 empty] | 允许关闭压差 Shut Off DP
| 最小 Min | [5 empty] | 定位器 POSITIONER
关闭压力 Shut Off Pressure | [6 empty] | 型号 Mode No. |  |  | YT1000
比 重 SP Gr. | [6 empty] | 供气压力 Air Supply (MPa) |  |  | /
操作密度 Op Density(Kg/m^3) | [6 empty] | 输入信号 Input Signal |  |  | 4-20mA DC
标准密度 ST Density(Kg/m^3) | [6 empty] | 防爆等级 EXP Class |  |  | Exd II CT3
分子量 M.W | [6 empty] | 气源接口 Air Input Connect |  |  | /
动力粘度 Viscosity（CP） | [6 empty] | 电气接口 Electric. Connect |  |  | /
压力恢复系数 FL | [6 empty] | 附件 ACCESSORY
临界压力Critical Press(MPa A) | [6 empty] | 减压阀 Air Sct |  |  | 国产
汽化压力Vapor Press(MPa A) | [6 empty] | 电磁阀 Solenoid | 型号 Mode No.
计算Cv值 Calculated Cv | 最大 Max | [6 empty] | 电压 Voltage
| 正常 Nor | [5 empty] | 其它 Others
最小 Min
噪音 Noise Level |  |  |  | ≤85dBA
故障时阀位 Possition(Air Fail) |  |  |  | FC
备注 Remarks |  | 带配套阀门垫片及紧固螺丝套件

## 电动开关阀-DN100
仪表规格数据表 INSTRUMENT SPECIFICATION （开关阀）
总体说明 CENERAL | 1 | 位号 | TAG NUMBER
| 2 | 用途 | SERVICE
| 3 | 流程图号 | P＆ID NO.
| 4 | 管段号 | LINE NO.
| 5 | 工艺管道尺寸 | PIPING SIZE
| 6 | 等级 | CLASS
| 7 | 工艺管道材质 | PIPING MAT.L
| 8 | 环境温度°C | AMBIENT TEMP.
| 9 | 数量 | QUANTITY
工艺条件 PROCESS CONDITIONS | 10 | 介质名称 | FLUID NAME
| 11 | 状态 | STATE
| 12 | 液体㎥/h | 最大MAX
| 13 | 流量FLOW空气kg/h | 正常NOR
| 14 | 气体N㎥/h | 最小MIN
| 15 | 阀前压力Mpa(A) | UPSTR. PRESS.
| 16 | 阀后压力Mpa(A) | DOWNST. PRESS
| 17 | 关闭时压差Mpa | SUHUTOFFDIFFPRESS
| 18 | 设计压力MpaG | DEST. PRESS.
| 19 | 操作温度°C | OPER, TEMP
| 20 | 设计温度°C | DEST. TEMP.
| 21 | 密度DENSITY | L, S-kg/㎥ G-kg/N㎥
| 22 | 分子量 | M. W.
| 23 | 动力粘度CP(Mpa.s) | DYN. VISC
| 24 | 绝热指数 | CP/CV
| 25 | 压缩系数 | COMP. FACTOR Z
| 26 | 饱和蒸汽压力Mpa(A) | VAP.PRESS
| 27 | 临界压力Mpa(A) | CRIT.PRESS
28
阀体 VALVE BODY | 29 | 阀门名称 | VALVE NAME | 电动闸阀
| 30 | 阀体类型 | BODY TYPE | 闸阀
| 31 | 阀芯结构 | TRIN STRUCTURE | 硬密封
| 32 | 流量特性 | CHARACT
| 33 | 公称压力 | RATING | PN100
| 34 | 公称通径 | BODY SIZE | DN100
| 35 | 流向 | FLOW ACTION TO | /
| 36 | 阀门连接标准 | END CONN. TYPE | JB/T3595
| 37 | 电源压力MpaG | AIR SUPP.PRESS. | 380V
| 38 | 阀体材质 | BODY MAT.L | 15CrM
| 39 | 阀芯材质 | TRIM MAT.L | 15CrM
| 40 | 阀座材质 | SEAT MAT.L | 15CrM
| 41 | 填料材质 | PACKING MAT.L | 石墨+304丝
| 42 | 上阀盖型式 | BONNET TYPE | 伸长
| 43 | 泄漏等级 | LEAKAGE CLASS | IV
| 44 | 防火结构 | FIRE PROOF | /
45
执行机构 ACTUATOR | 46 | 执行器型式 | TYPE | 开关型电装
| 47 | 型号 | MODEL | AMZ30
| 48 | 气源故障时阀门位置 | AIR FAIL.POSITION | /
| 49 | 打开或关闭时间 | OPENING OR CLOSING TIME | /
电磁阀 SOLENOID VALVE | 50 | 型号 | MODEL | /
| 51 | 供电 | SUPPLY POWER | /
| 52 | 防暴等级 | EXP.CLASS | /
| 53 | 电/气接口尺寸 | ELEC./PNEU.CONN | /
限位开关 LIMIT SWITCH | 54 | 接点类型 | CONTACT TYPE | /
| 55 | 防暴等级 | EXP.CLASS | /
| 56 | 电/气接口尺寸 | ELEC./PNEU.CONN | /
| 57 | 指示位置 | INDICATE POSITION | /
附件 ACCESSORIES | 58 | 过滤器减压阀 | FILTER-REGULATOR | /
| 59 | 手轮装置 | HAND WHEEL | 带
| 60 | 储气罐 | AIR STORAGE TANK | /
| 61 | 保位阀 |  | /
型号 MODEL | 62 | 制造商 | MANUFACTURER
| 63 | 供货商 | SUPPLIER
| 64 | 型号 | MODEL | Z941Y-100I DN100
备注： NOTES:

## 气动调节阀FV109
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表3 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  |  | Fisher FV-109
用 途 SERVICE |  |  |  | 添加剂流量调节阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 添加剂
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 100
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 0.6
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 0.3
正常流量 kg/h NOR. FLOW (kg/h) |  |  |  | 30
最小流量 kg/h Minimum Flow (kg/h) |  |  |  | 5
最大流量 kg/h MAX. FIOW (kg/h) |  |  |  | 100
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN20
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 1.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 厂家选型
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 厂家选型
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 气关阀
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 直行程气动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | DVC6200
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER |  | 带气源空气过滤器
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE