## 数据表1
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表1 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 定量流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 炭黑车间
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN20
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 糖蜜（木质素)
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 150
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 0.6
最大流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 1000
常用流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 200
最小流量 MAX.FLOW (kg/h) |  |  | 20
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3)
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  | TJRH-1.1.4.2/D/QY/P2L1LW/20 (一体式)
数 量 QTY.S |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(kg/h) |  |  | 0-1000
仪表口径 METER SIZE
压力等级 PRESS. RANK |  |  | 1.6
精度 ACCURACY |  |  | ±0.15% FS
流向 FLOW DIRECTION |  |  | 水平安装
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA DC24V
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL
浮子材质 FLOAT MATERIAL
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | DN20
电缆接口 CABLE ENTRY |  |  | 1/2# NPT(2个)
防护等级 ENCLOSURE PROOF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | EX D Ⅱ CT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 带配套安装法兰及垫片含ZWZDH型号传感器（唐山展望）
备 注 | 流量计资质要求： 1、每种流量计CPA计量器具型式批准证书； 2、特种设备生产资质（包含A、B、C等全系列等级）； 3、省级及以上计量院授权流量计效验资质，并且精度优于千分之三的质量法标准装置； 4、CE欧盟安全认证； 5、每批国产流量计必须一个生产公司品牌供货或代理商代理一个品牌供货； 6、所有流量计需要具有有效期内的国家安全生产相关检验检测单位颁发的防爆合格证。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE