## 电磁流量计
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 电磁流量计（一体式） |  |  |  | 分项名称 |  | 白炭黑一期3#反应釜盐酸流量（FT-1325）
|  |  | FLOWMETER |  |  |  | SUBPROJECT
|  |  | 合同号 |  |  |  | 图号:
|  |  | CONT.NO |  |  |  | DWG.NO
|  |  | 用户 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图 |  | 第 1 张 共 1 张
|  |  | CLIET.NO. |  |  |  | STAGE |  |  | SHEET OF
位号 TAG NO. | [6 empty] | FT1325A,B
用途 SERVICE | [6 empty] | 白炭黑一期3#反应釜盐酸流量（FT-1325）
P&ID号P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
操作条件OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | [6 empty] | 盐酸
操作压力 OPER. PRES.Mpa(G) | [6 empty] | 0.05-0.13MPA
操作温度 OPER. TEMPER.℃ | [6 empty] | 60°C
最大流量 MAX.FLOW | [6 empty] | 10M3/H
正常流量 NOR.FLOW | [6 empty] | 4-4.7M3/H
最小流量 MIN.FLOW
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3
分子量 MOLECUI.AR WEIGHT
介质比热 FLUID SPECIFIC HEAT
流量管规格 FLOW TUBE SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE | [6 empty] | 10M3/H
公称通径 NOMINAL DIAMETER(mm) | [6 empty] | DN50 PN16
本体材质 BODY MATERIAL
衬里材质 LINING MATERIAL | [6 empty] | PTFE衬里
电极材质 ELECTRODE MATERIAL | [6 empty] | 钛
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [6 empty] | M20*1.5
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [6 empty] | EX DⅡBT4
法兰标准及等级 FLANGE STD. ＆ RATING | [6 empty] | 国标
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE. ＆ FACING
压力损失
转换器(显示仪表)规格 CONVERTER(DISPLAY)SPECIFICATION
输出信号 OUTPUT SIGNAL | [6 empty] | 4-20mA(2线制)
积算 TOTALIZER
精度 ACCURACY | [6 empty] | ±0.5 %
电源 POWER SUPPLY | [6 empty] | 24VDC
制造厂 MANUFACTRER：
备注 REMARKS: 设备铭牌需要刻印上“位号”
表体上需按要求打印位号。配套法兰垫片紧固件（附计算书） 配套法兰垫片紧固件
版次 | 说明 | 设计 |  | 日期 |  | 校核 | 日期 | 审核 |  |  | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATFE |  | CHECKED | DATE | APPD |  |  | DATE