## Sheet1
邯郸黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 涡轮流量计 |  |  |  | 分项名称
|  |  | SOLENOID FLOWMETER |  |  |  | SUBPROJECT
|  |  | 合同号 |  |  |  | 图号 |  | FT-604
|  |  | CONT.NO |  |  |  | DWG.NO.
|  |  | 用户 |  | 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 |  | 设计阶段 | 施工图 |  | 第 12 张 共 43 张
|  |  | CLIET.NO. |  |  |  | STAGE
位号 TAG NO. |  |  |  |  | FT-604
用途 SERVICE |  |  |  |  | 余热锅炉水流量检测
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 软水
操作压力 OPER. PRES.Mpa(G) |  |  |  |  | 1.6-2.0
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 80-100°
最大流量 MAX.FLOW Kg/h |  |  |  |  | 3000
正常流量 NOR.FLOW Kg/h |  |  |  |  | 1500-2000
最小流量 MIN.FLOW Kg/h |  |  |  |  | 1000
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3
分子量 MOLECUI.AR WEIGHT
介质比热 FLUID SPECIFIC HEAT
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL |  |  |  |  | 整体式
测量范围 MEAS.RANGE Kg/h |  |  |  |  | 0-3000
公称通径 NOMINAL DIAMETER(mm) |  |  |  |  | DN40
本体材质 BODY MATERIAL
衬里材质 LINING MATERIAL |  |  |  |  | PTFE
电极材质 ELECTRODE MATERIAL |  |  |  |  | 316SS
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  |  | 1/2" NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  |  | Exd Ⅱ C T3
法兰标准及等级 FLANGE STD. ＆ RATING |  |  |  |  | ANSI300LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE. ＆ FACING
衬里保护环材质 LINING-PROTEC. MATERIAL
接地环 GROUND RING MATERIAL |  |  |  |  | 316SS
转换器(显示仪表)规格 CONVERTER(DISPLAY)SPECIFICATION
型号 MODEL
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  |  | 4-20mA
积算 TOTALIZER
精度 ACCURACY |  |  |  |  | ±0.5% F.S
电源 POWER SUPPLY |  |  |  |  | 24V
制造厂 MANUFACTRER
备注 REMARKS: |  |  |  |  | ZWZDH系列传感器,带就地显示，配法兰、垫片及紧固件
所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
版次 | 说明 | 设计 |  | 日期 |  | 校核 | 日期 | 审核 |  |  | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATFE |  | CHECKED | DATE | APPD |  |  | DATE