## 数据表1
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表1 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  |  | 18寸阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE |  |  |  | 法兰连接 阀体厚度26cm
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 废气（含炭黑粉尘、硫化物）
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 300
阀前压力Mpa INLET PRESS.pa(G) |  |  |  | 0.099
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. pa(G) |  |  |  | 0.09
正常流量 Nm3/h NOR. FLOW (Nm3/h) |  |  |  | 21000
最大流量 Nm3/h MAX. FIOW (Nm3/h) |  |  |  | 25000
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  |  | 蝶阀
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | 600
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 16
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 304
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 304
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 双作用
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | ＜0.15%
执行器类型 ACTUATOR STYLE
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰连接
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER |  | 需带配套法兰、垫片、螺栓
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。 | 所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实个工艺参数后进行采购
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表2
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表2 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  |  | 18寸阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE |  |  |  | 法兰连接 阀体厚度12.5cm
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 废气（含炭黑粉尘、硫化物）
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 300
阀前压力Mpa INLET PRESS.pa(G) |  |  |  | 0.099
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. pa(G) |  |  |  | 0.09
正常流量 Nm3/h NOR. FLOW (Nm3/h) |  |  |  | 21000
最大流量 Nm3/h MAX. FIOW (Nm3/h) |  |  |  | 25000
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  |  | 蝶阀
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | 500
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 16
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 304
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 304
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 双作用
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | ＜0.15%
执行器类型 ACTUATOR STYLE
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰连接
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER |  | 需带配套法兰、垫片、螺栓
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。 | 所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实个工艺参数后进行采购
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表3
|  |  | 仪 表 |  | 数 据 | 表3 | 图 号
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 气动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  |  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 精制车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  |  | 循环回闪蒸塔调节阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE |  |  |  | DN80 PN16
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 沥青
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 400
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 0.6
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 0.4
正常流量 t/h NOR. FLOW (t/h) |  |  |  | 15-20
最小流量 t/h Minimum Flow (T/h) |  |  |  | 2
最大流量 t/h MAX. FIOW (t/h) |  |  |  | 40
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO |  |  |  | 阀门保温夹套
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN80
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 1.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 碳钢
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 304
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  |  | 线性
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 气开阀
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 直行程气动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER |  | 配阀门定位器及压缩空气过滤器，连接螺栓，垫片，气源接口φ8
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表4
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表4 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  | 电动调节阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 动力车间 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  | 氨水调节阀
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE |  |  | 阀体厚度18CM
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 氨水
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 常温
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  | 1.0-1.6
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G)
最小流量 t/h Minimum Flow (L/h) |  |  | 60
正常流量 L/h NOR. FLOW (L/h) |  |  | 270
最大流量 L/h MAX. FIOW (L/h) |  |  | 300
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  | DN25
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  | 16
| 阀 体 BODY MATERIAL |  | 304+ST
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  | 304+ST
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  | 直行程电动执行机构
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  | 法兰连接
附 件 | 带配套安装法兰及垫片
ACCSSORY
备 注 | REMARKS 要求技术提供方与供货商与使用方核实各工艺参数后进行采购，厂家技术人员负责调试
修 改 | 说 明 | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE