## Sheet3
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 1 页 | 共1页 | 版次
济宁黑猫炭黑有限责任公司 |  | 电动快切阀 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
|  | PNEEUMATIC CONTROL VALVE |  |  |  | 用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 济宁黑猫动力车间2025年08月计划 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | HV-1121
用 途 SERVICE |  |  | 脱硫进口浆液快切
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE |  |  | DN400
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 石膏浆液
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 90℃
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  | 0.6MPa
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  | 0.4MPa
正常流量 Kg/h NOR. FLOW (Nm3/h) |  |  | 0-1200Nm3/h
最大流量 Kg/h MAX. FIOW (Nm3/h) |  |  | 0-1200Nm3/h
标况密度 OPER.Density Kg/Nm3 |  |  | 1080Kg/Nm3
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  | 1
类 型 TYPE |  |  | 对夹蝶阀（阀内、阀板衬胶）
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  | DN400
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  | PN16
| 阀 体 BODY MATERIAL |  | 碳钢
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  | 碳钢
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL |  | 石墨
| 阀杆（轴）材质 Stem(Shaft) |  | 碳钢
流量特性 CHARACTERISTIC |  |  | 近似等百分比
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW |  |  | 设备厂家计算
调节阀CV值 VALVE CV |  |  | 设备厂家计算
调节阀开度 VALUE(％) |  |  | 90°
作用形式 ACTING VERSION |  |  | 电动快切
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  | II级
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  | 电动执行机构
手动机构 Hand Wheel |  |  | 带手轮
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  | 对夹式 DN400
附 件
电动执行器 | Z30-24W 电压：380V
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
带配对螺栓、螺母。
修 改 | 说 明 | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE