## V锥流量计
|  | 仪 表 |  | 数 据 | 表 | 图 号
|  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | DWG. NO.
[6 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
济宁黑猫炭黑有限责任公司 |  | 阿牛巴流量计 |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 济宁黑猫2025年9月份计划 |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO. |  |  | FT-
用 途 SERVICE |  |  | 尾气入换热器
设备/管道规格及材质 EQUIP/PIPE SPECIFICATION |  |  | DN1000
操 作 条 件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 炭黑尾气（含二氧化硫）
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 260℃
操作压力 OPER. PRESS.Mpa |  |  | 4KPa
最大流量 MAX.FLOW (t/h) |  |  | 0-30000 Nm3/h
常用流量 NOR.FLOW (t/h) |  |  | 0-20000 Nm3/h
操作密度 OPER.DENSITY(kg/m3) |  |  | 1.3g/L
粘度 VISCOSITY(mpa.s)
区域划分 AREA CLASSIFICATION |  |  | Zone 2 IIC T4
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 |  |  | 1
测量范围 MEAS.RANGE(t/h) |  |  | 0-30000 Nm3/h
插入深度 METER SIZE |  |  | 请厂家计算
压力等级 PRESS. RANK |  |  | PN10
精度 ACCURACY |  |  | 0.5%
输出 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20 mA DC
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 请厂家计算
法兰规格 FLANGE SPEC |  |  | 法兰连接
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd IICT4
附件 ACCESSORIES |  |  | 配罗斯蒙特3051变送器，法兰、垫片、紧固件
备 注 | REMARKS
所有自控仪表应由技术提供方与供应商共同核实各工艺参数后进行采购。
修改 | 说明 | 设计 |  | 日期 | 校核 | 日期 | 审核 | 日期
REV. | DESCRIPTION | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE